РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЧЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря  2018 года                                                                                   № 125    д. Пчева

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Администрация муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (приложение 1).

2. Разместить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования Пчевское сельское поселение на официальном сайте Пчевского сельского поселения и опубликовать в газете «Пчевский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации                                                               Д.Н. Левашов

Приложение 1

к постановлению Администрации

муниципального образования Пчевское

сельское поселение Киришского

муниципального района Ленинградской

области от  27.12.2018  № 125

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

муниципального образования Пчевское сельское поселение до   2032 г.

Санкт-Петербург - 2018 год
СОДЕРЖАНИЕ

Реферат	3

Введение	4

Краткая характеристика Пчевского сельского поселения	5

1	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	7

1.1	Функциональная структура теплоснабжения	7

1.2	Источники тепловой энергии	7

1.3	Тепловые сети	10

1.4	Зоны действия источников тепловой энергии	18

1.5	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	20

1.6	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	21

1.7	Балансы теплоносителя	21

1.8	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	22

1.9	Надежность теплоснабжения	22

1.10	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	24

1.11	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	26

1.12	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.	29

2	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	30

3	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	35

4	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	36

5	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	37

6	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	41

7	Перспективные топливные балансы	43

8	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	44

9	Оценка надежности теплоснабжения	48

10	Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	53

- Реферат

Объектом исследования является система теплоснабжения муниципального образования Пчевское сельское поселение.

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения Пчевского сельского поселения по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в рамках данного раздела рассмотрены основные вопросы:

- показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа;

- перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

- перспективные балансы теплоносителя;

- предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;

- перспективные топливные балансы;

- инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

- решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

- решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

- решения по бесхозяйным тепловым сетям.

- Введение

Проектирование систем теплоснабжения МО представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2032 г.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения Пчевсого сельского поселения Киришского района Ленинградской области до 2028 года является ФЗ от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (Ст. 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённые с 22.05.2006 года, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчётности.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные теплоснабжающей организацией МП «Жилищное хозяйство» и Администрацией Пчевского сельского поселения.

- Краткая характеристика Пчевского сельского поселения

Официально наименование муниципального образования (в соответствии с Уставом утв. решением Совета депутатов Пчевского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области № 4/16 от 14.11.2005 г. с измен., дополн., утвержденными решением совета депутатов Пчевского сельского поселения № 23/119 от 26.04.2007 г., решением совета депутатов Пчевского сельского поселения № 44/247 от 05.02.2009 г.) – Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

Пчевское сельское поселение расположено в северной части Киришского района Ленинградской области.

Граница Пчевского сельского поселения проходит по смежеству со следующими муниципальными образованиями:

на севере – с Волховским районом

на востоке и юге – с Пчевжинским сельским поселением

на юго-западе – с Киришским городским поселением

на западе – с Глажевским сельским поселением

Климат

На территории поселения господствует западно-восточный перенос воздушных масс, который определяет циклоническую деятельность на территории.

Трансформация влажного умеренного теплого воздуха, пришедшего с Атлантики, происходит медленно, в силу чего изменение климатических условий происходит постепенно. Частые смены направлений при движении воздушных масс и атмосферных фронтов определяют характерную для рассматриваемой зоны неустойчивую температуру. Среднегодовая скорость ветра составляет порядка 3-4 м/с. Количество штилей не превышает 10 в год.

Среднегодовая сумма осадков составляет 550-650 мм, что на 200-250 мм больше количества испаряющейся влаги. Основная масса осадков выпадает в теплый период с апреля по октябрь.

Зима достаточно продолжительная, в первой половине характеризуется неустойчивой циклонической погодой с частыми оттепелями. Вторая половина зимы характеризуется резким понижением температуры в результате вторжения арктического воздуха.

Весна развивается медленно, так как оказывают влияние охлажденные за зиму крупные водоемы. Циклоны весной редки, поэтому погода сравнительно устойчивая. Число дней с осадками невелико, а облачность меньше, чем в другие времена года.

Лето умеренно теплое. Для второй половины лета характерна пасмурная, ветреная и дождливая погода, которая образуется под влиянием циклонической активности.

Среднее количество дней в году, когда температура воздуха ниже 0 ºС – 136 дн. Среднее количество дней в году, когда температура воздуха выше 0 ºС – 230 дн. Средняя температура наиболее холодного месяца года (январь) -8,4 ºС, абсолютный минимуму может достигать до -43ºС. Средняя температура наиболее теплого месяца года (июль) +17,7ºС, абсолютный максимум может достигать до +32ºС. Средняя годовая температура воздуха +4,1ºС.

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Функциональная структура теплоснабжения

МП «Жилищное хозяйство»

На территории Пчевского сельского поселения в сфере теплоснабжения осуществляют деятельность одна организация. МП «Жилищное хозяйство» осуществляет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивает теплоснабжение и ГВС жилых и административных зданий дер. Пчева. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы). Функциональная схема централизованного теплоснабжения дер. Пчева представлена на рис. 1.

Конечный потребитель

Рис. 1 Функциональная схема централизованного теплоснабжения дер. Пчева

Источники тепловой энергии

Источником теплоснабжения является газовая котельная установленной мощностью 5,59 Гкал/час по адресу: Ленинградская область, Киришский район, дер. Пчева. Котельная обеспечивает тепловой энергией всю многоквартирную застройку среднеэтажными жилыми домами и общественно-деловую застройку д. Пчева.

Котельная автоматическая, оборудованная водогрейными котлами. Температурный график сети – 95-700С. Тепловая система от котельной четырехтрубная, с подачей теплоносителя на отопление, а также обеспечение горячим водоснабжением. Схема теплоснабжения потребителей закрытая.

Год ввода котельной  – 1979.

На котельной установлено: два водогрейных котла: один типа VAPOR  ТТКV 1,5 и один типа VAPOR ТТКV 3,0,  оборудованных горелками OILON GP-140 Т и OILON GRP-280M. Два сетевых насоса GRUNDFOS LP 100-200/183 AF-A-BBVF, три насоса ГВС CR 4-30, один насос исходной воды GRUNDFOS CR 16-30/2, один насос перекачки мазута НШ-71А-3-11, один насос перекачки мазута НШ-100А-3-2, два насоса циркуляции мазута НШ-50у-3-2, один смесительный насос KOLMEKS АL-1053/4X, один топливный насос Suntec ТА3С 4010-5, один топливный насос SPF10R46, два насоса подачи мазута от НПЦ RK-500, два насоса внутреннего контура (сдвоенных) GRUNDFOS UPS 80-120F.

В качестве основного  топлива на  котельной  используется  природный  газ, резервным является мазут. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и ГВС.

Природный газ через ГРП установленное на котельной поступает на горелочные устройства котлов. Отходящие газы отводятся через газоходы в две дымовые трубы.

В качестве теплоносителя от котельной принята сетевая вода с расчетной температурой 95-700С с погодозависимым регулированием температуры сетевой воды. Система теплоснабжения одноконтурная закрытая четырехтрубная. Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от водопровода холодной воды. Для защиты внутренней поверхности трубопроводов сетевой воды и котельного оборудования от накипеобразования и коррозии установлена установка АСДР «Комплексон» коррекционной обработки реагентом подпиточной воды котлового контура.

В котельной предусмотрено автоматическое регулирование, котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры воды на выходе из котла. Котел включается в работу при снижении температуры воды на выходе из котла по сигналу термостата, а при превышении – отключается.

Регулирование температуры воды на отопление осуществляется по отопительному графику с помощью двухходового регулирующего клапана, который обеспечивает подмес воды из обратной линии в прямую. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии, природного газа  холодной воды. Учет тепловой энергии так же организован. Принципиальная тепловая схема представлена в приложении 1.

Сведения	о   составе  и  основных   параметрах   котельного  оборудования котельной представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Состав и основные   параметры котельного оборудования котельной

| № п/п | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Произв-ть, проектная/ фактическая, Гкал/час | Давление рабочее/ фактическое кгс/см2 | КПД «брутто» по данным последних испытаний | Уд. расход топлива на выработку тепла, фактический/ нормативный, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TTKV-1,5 | 1999 | 1,29 |  | 90,91 | 150/157 |
| 2 | TTKV-30-30 | 2009 | 2,58 | 0,6 МПа | 90,69 |  |
| 3 | Турботерм | 2013 | 1,72 |  |  |  |

Трехходовые стальные жаротрубные котлы Vapor TTKV сконструированы с центральным расположением жаровой трубы и концентрически расположенными вокруг жаровой трубы дымогарными трубами второго и третьего ходов. Продукты сгорания после жаровой трубы возвращаются назад по дымогарным трубам второго хода, расположенным ближе к жаровой трубе. У фронтальной крышке котла дымовые газы делают еще один поворот и проходят по дымогарным трубам третьего хода в сторону задней стенки котла.

Конструкция котла выполнена в газоплотном исполнении и работает под наддувом.

Фактические данные производства и отпуска тепла от котельной в 2016-2018 годах представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Баланс производства и отпуска тепловой энергии от котельной в 2016-2018 годах

| Год | Выработка т/э, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Отпуск в сеть, Гкал | Потери, Гкал | Полезный отпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 9747,6 | 196,9 | 9550,7 | 733,7 | 8817,0 |
| 2017 год | 8786,8 | 177,4 | 8609,4 | 734,3 | 7875,1 |
| 2018 год (ожидаемое) | 8786,8 | 177,4 | 8609,4 | 734,3 | 7875,1 |

Тепловые сети

На балансе МП «Жилищное хозяйство» находятся тепловые сети, по которым осуществляется теплоснабжение дер. Пчева от котельной до потребителя.

Общая характеристика тепловых сетей с разбивкой по диаметрам представлена в таблицах 3 и 4.

Таблица 3 - Характеристика тепловых сетей теплоснабжения в пос. Пчева

| Наименование участка | наружный диаметр, мм | тип изоляции |  |  |  |  |  |  |  | год ввода, ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мин.вата |  |  |  | ППУ |  |  |  |  |
|  |  | Тип прокладки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | канальн | подвальн | б/к | наруж | канал | подвал | б/к | наруж |  |
| Котельная - ТК-2 | 219 | 23,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1998 |
| Котельная - ТК-2 | 219 |  |  |  | 328,7 |  |  |  |  | 1998 |
| Котельная - ТК-2 | 219 |  |  |  |  | 27,0 |  |  |  | 2011 |
| врезка на гараж МККП | 26 |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  | 2004 |
| Врезка на Водоканал | 89 | 5,9 |  |  | 35,7 |  |  |  |  | 2009 |
| ТК-2 - БАНИ | 45 | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |
| ТК-2 - ЖД №4 | 219 | 39,6 |  |  |  |  |  |  |  | 2001 |
| ЖД №4 | 219 |  | 27,0 |  |  |  |  |  |  | 2001 |
| ЖД №4 - ТК-3 | 219 | 22,4 |  |  |  |  |  |  |  | 2001 |
| ТК - 3 - ЖД №2 | 57 | 74,4 |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| ТК-3 - ЖД № 3 | 45 | 23,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2002 |
| ТК-3 - ТК-4 | 219 | 62,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2002 |
| ТК-4 - ЖД №6 | 57 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2002 |
| ТК-4 - ТК-5 | 219 | 128,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2004 |
| врезка на ЖД №11 | 76 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2005 |
| ЖД №11 | 76 |  | 25,8 |  |  |  |  |  |  | 2005 |
| ЖД №11 - ЖД №11а | 76 | 13,3 |  |  |  |  |  |  |  | 2005 |
| ЖД № 11а - кулинария | 76 | 56,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2002 |
| ТК-5 - ЖД № 5 | 108 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2002 |
| ТК-5 - ЖД № 5 | 42 | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2002 |
| ТК-5 - ЖД №5 | 32 | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2002 |
| ТК-6 - Контора | 57 | 59,6 |  |  |  |  |  |  |  | 2005 |
| ТК-5 - ДЕТ.САД (изопэкс) | 45 |  |  |  |  |  |  | 47,9 |  | 2016 |
| ТК-5 - ТК-7 | 219 | 5,6 |  |  | 116,0 |  |  |  |  | 1990 |
| ТК-7 - ЖД №13 (изопэкс) | 57 |  |  |  |  |  |  |  | 38,0 | 2013 |
| ТК-7 - ГОСТИНИЦА/ СТОЛОВАЯ | 57 | 88,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1998 |
| ТК-7 - ЖД №15 | 108 | 106,4 |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| ЖД №15 | 108 |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| ЖД №15 - ЖД №17 | 45 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1998 |
| ЖД №15 - МАГАЗИН | 108 | 19,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1990 |
| ТК-7 - ТК-8 | 219 | 56,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1998 |
| УВ- Администрация | 57 |  |  |  |  |  |  |  | 6,1 | 2011 |
| УВ - Администрация | 57 |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  | 2011 |
| ТК-8 - ЖД № 8 | 133 |  |  |  | 123,0 |  |  |  |  | 2015 |
| ЖД №8 - ЖД №8А | 42 |  | 72,3 |  | 16,5 |  |  |  |  | 2005 |
| ТК-8 - ЖД № 8 | 133 |  |  |  |  | 15,7 |  |  |  | 2015 |
| УВ- ЖД №10 | 57 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 2015 |
| УВ- ЖД №10 | 57 |  |  |  |  | 37,0 |  |  |  | 2015 |
| ЖД №8 - АМБУЛАТОРИЯ | 42 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| ТК-8 - ЖД №14 (изопэкс) | 57 |  |  |  |  | 38,6 |  |  |  | 2013 |
| ТК-8 - ЖД №16 | 108 |  |  |  |  | 87,6 |  |  |  | 2015 |
| ЖД №16 | 108 |  |  |  |  |  | 66,6 |  |  | 2015 |
| ЖД №16 до точки "А" | 108 |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  | 2015 |
| ТОЧКА "А" - ТК-9 | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 | 2015 |
| ТОЧКА "А" - ТК-9 | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 51,5 | 2016 |
| ТОЧКА "А" - ТК-9 | 108 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 2016 |
| УВ - школа (изопэкс) | 57 |  |  |  |  |  |  | 24,0 |  | 2016 |
| ТК-9 - ДК | 108 | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1990 |
| ТК-9(до опуска) - ЖД №21 | 89 |  |  |  | 142,0 |  |  |  |  | 2008 |
| ТК-9(от опуска) - ЖД №21 | 89 | 51,6 |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |
| ЖД №21 - ЖД №27 | 26 | 37,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |
| ЖД №21 | 26 |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  | 2008 |
| ЖД № 21 - ЖД № 31 | 42 | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2009 |
| ЖД № 21 - ЖД № 31 | 42 |  |  |  | 44,5 |  |  |  |  | 2009 |
| ИТОГО ОТОПЛЕНИЕ: |  | 1044,6 | 201,1 | 0,0 | 817,0 | 246,2 | 66,6 | 71,9 | 133,6 | 2581,0 |

Таблица 4 - Характеристика тепловых сетей ГВС в пос. Пчева

| Наименование участка | наружный диаметр, мм | тип изоляции |  |  |  |  |  | год прокладки, ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мин.вата |  |  | ППУ |  |  |  |
|  |  | Тип прокладки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | канальн | подвальн | наруж | канал | подвал | наруж |  |
| Котельная - ТК-2 подача | 108 |  |  | 116,8 |  |  |  | 1998 |
| Котельная - ТК-2 обратн | 89 |  |  | 116,8 |  |  |  | 1998 |
| Котельная - ТК-2 подача | 108 |  |  | 75,3 |  |  |  | 1998 |
| Котельная - ТК-2 обратн. | 57 |  |  | 75,3 |  |  |  | 1998 |
| Котельная - ТК-2 подача | 108 |  |  |  | 13,3 |  |  | 2011 |
| Котельная - ТК-2 обратн. | 89 |  |  |  | 13,3 |  |  | 2011 |
| Котельная - гараж совхоза | 26 |  |  | 29,8 |  |  |  | 2012 |
| ТК-2 - БАНИ подача | 42 | 5,5 |  |  |  |  |  | 1998 |
| ТК-2 - БАНИ обратн. | 32 | 5,5 |  |  |  |  |  | 1998 |
| ТК-2 -ж/д №4 подача | 108 | 19,2 |  |  |  |  |  | 1998 |
| ТК-2 - ж/д №4 обратн | 89 | 19,2 |  |  |  |  |  | 1998 |
| ж/д №4 подача | 108 |  | 14,6 |  |  |  |  | 1998 |
| ж/д №4 обратная | 89 |  | 14,6 |  |  |  |  | 1998 |
| ж/д №4- ТК-3 подача | 89 | 11,6 |  |  |  |  |  | 2001 |
| ж/д №4 - ТК-3 обратная | 57 | 11,6 |  |  |  |  |  | 2001 |
| ТК-3 - ж/д №3 подача | 45 | 11,5 |  |  |  |  |  | 2002 |
| ТК-3 - ж/д №3 обратная | 32 | 11,5 |  |  |  |  |  | 2002 |
| ТК - 3 - ж/д №2 прямая | 45 | 37,8 |  |  |  |  |  | 2000 |
| ТК - 3 - ж/д №2 обратная | 32 | 37,8 |  |  |  |  |  | 2000 |
| ТК-3 - ТК-4 подача | 108 | 31,0 |  |  |  |  |  | 2002 |
| ТК-3 - ТК-4 обратная | 89 | 31,0 |  |  |  |  |  | 2002 |
| ТК-4 - ж/д №6 | 45 | 12,0 |  |  |  |  |  | 2004 |
| ТК-4 - ТК-5 подача | 108 |  |  | 48,4 |  |  |  | 1998 |
| ТК-4 - ТК-5 обратная | 89 |  |  | 48,4 |  |  |  | 1998 |
| ТК-4 - ТК-5 подача | 108 | 9,0 |  |  |  |  |  | 1998 |
| ТК-4 - ТК-5 обратная | 89 | 9,0 |  |  |  |  |  | 1998 |
| ТК-5 - ж/д №5 подача | 57 | 10,0 |  |  |  |  |  | 1990 |
| ТК-5 - ж/д №5 обратн. | 32 | 10,0 |  |  |  |  |  | 1990 |
| ТК-5 - ДЕТ.САД прямая и обратка (изопэкс) | 42 |  |  |  | 46,8 |  |  | 2016 |
| ТК-5 - ТК-7 подача | 108 |  |  | 66,5 |  |  |  | 1998 |
| ТК-5 - ТК-7 обратн. | 89 |  |  | 66,5 |  |  |  | 1998 |
| ТК-5 - ТК-7 подача | 108 | 5,6 |  |  |  |  |  | 1998 |
| ТК-5 - ТК-7 обратн. | 89 | 5,6 |  |  |  |  |  | 1998 |
| врезка на ж/д № 11 | 50 |  |  | 10,0 |  |  |  | 1998 |
| ТК-5- ТК-7 (врезка на ж/д №11а до кулинарии) | 45 |  |  | 27,8 |  |  |  | 2005 |
| ТК-5- ТК-7 (врезка на ж/д №11а до кулинарии) (подача) | 57 |  | 13,3 |  |  |  |  | 2005 |
| ТК-5- ТК-7 (врезка на ж/д №11а до кулинарии) (обратная) | 42 |  | 13,3 |  |  |  |  | 2005 |
| ТК-7 - ж/д №13 (подача и обратная)изопэкс | 45 |  |  |  |  |  | 35,8 | 2013 |
| ТК-7 - ж/д №15 подача | 89 | 53,2 |  |  |  |  |  | 2000 |
| ТК-7 - ж/д №15 обратная | 89 | 53,2 |  |  |  |  |  | 2000 |
| ж/д №15 подача | 89 |  | 30,5 |  |  |  |  | 2000 |
| ж/д №15 обратная | 57 |  | 30,5 |  |  |  |  | 2000 |
| ж/д №15 - магазин | 89 | 9,0 |  |  |  |  |  | 1998 |
| ж/д №15 - магазин | 57 | 9,0 |  |  |  |  |  | 1998 |
| ж/д №15 - ж/д №17 | 45 | 15,6 |  |  |  |  |  | 1998 |
| ТК-7 - ТК-8 | 108 | 56,0 |  |  |  |  |  | 1998 |
| ТК-8 - ж/д №8 | 76 |  |  |  |  |  | 124,1 | 2015 |
| ТК-8 - ж/д №8 подача | 76 |  |  |  | 7,5 |  |  | 2015 |
| ТК-8 - ж/д №8 обратная | 57 |  |  |  | 7,5 |  |  | 2015 |
| ж/д № 8 - амбулатория (подача) | 32 | 10,0 |  |  |  |  |  | 1998 |
| ж/д № 8 - амбулатория (обратная) | 26 | 10,0 |  |  |  |  |  | 1998 |
| ж/д №8 | 32 |  | 72,3 |  |  |  |  | 2005 |
| ж/д №8 - ж/д №8А | 32 |  |  | 16,5 |  |  |  | 2005 |
| ТК-8 - ж/д №8 (врезка на ж/д №10) | 45 |  |  |  |  |  | 3,0 | 2015 |
| ТК-8 - ж/д №8 (врезка на ж/д №10) | 45 |  |  |  | 37,4 |  |  | 2015 |
| ТК-8 - ж/д №14 (изопэкс) | 45 |  |  |  | 36,0 |  |  | 2013 |
| ТК-8 - ж/д № 16 - ТК-9 | 89 |  |  |  | 91,7 |  |  | 2015 |
| ж/д №16 подача | 89 |  |  |  |  | 34,1 |  | 2015 |
| ж/д №16 обратная | 76 |  |  |  |  | 34,1 |  | 2015 |
| ж/д № 16 - ТК-9 | 89 |  |  |  | 4,9 |  |  | 2015 |
| ж/д № 16 - ТК-9 | 76 |  |  |  | 4,9 |  |  | 2015 |
| от ж/д № 16 до врезки на школу (подача) | 89 |  |  |  |  |  | 31,7 | 2015 |
| от ж/д № 16 до врезки на школу (обратная) | 76 |  |  |  |  |  | 31,7 | 2015 |
| ТК-8 - ж/д №16 - ТК- 9 (ввод на школу) изопэкс | 45 |  |  |  | 24,0 |  |  | 2016 |
| от врезки на школу до ТК-9 (подача) | 89 |  |  |  |  |  | 20,0 | 2016 |
| от врезки на школу до ТК-9 (подача) | 76 |  |  |  |  |  | 20,0 | 2016 |
| от врезки на школу до ТК-9 (подача) | 89 |  |  |  | 7,5 |  |  | 2016 |
| от врезки на школу до ТК-9 (подача) | 76 |  |  |  | 7,5 |  |  | 2016 |
| ТК-9 - ж/д №21 | 57 |  |  |  |  |  | 143,0 | 2012 |
| ж/д №21 | 57 |  | 50,0 |  |  |  |  | 2012 |
| ж/д №21 - ж/д №27 | 26 | 37,9 |  |  |  |  |  | 2008 |
| ИТОГО ГВС: |  | 548,2 | 239,0 | 698,0 | 302,3 | 68,2 | 409,3 | 2265,0 |

Таким образом, общая протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе 
МП «Жилищное хозяйство», обеспечивающей отоплением и ГВС пос. Пчева, по состоянии на 01.01.2018 года составляет 4846 метров (в двухтрубном исчислении), в том числе:

- сети теплоснабжения – 2581,0 м;

- сети ГВС – 2265,0 м.

Наибольшая длина сетей с условным диаметром Ду 200 мм.

Фактический пьезометрический график тепловых сетей до тупикового самого удаленного потребителя расположенного по адресу дер. Пчева, 31 представлен на рис. 2.

Рис. 2 Фактический пьезометрический график тепловых сетей до дер. Пчева, д. 31

Расчет выполнен из следующих исходных данных:

Напор в подающей линии 48,7 м – прямой, 20  м – обратный;

Расход в прямом трубопроводе 104,052 тн/ч. (исходя из среднестатистических показаний коммерческого узла на границе балансовой принадлежности);

Расход воды на подпитку  значительные т.к. схема с ГВС.

Пьезометрический график отражает действительную картину напора на тупиковом потребителе по адресу дер. Пчева, д. 31, проблемы с теплоснабжением отсутствуют.

Фактический пьезометрический график сетей ГВС до тупикового самого удаленного потребителя расположенного по адресу дер. Пчева, 27 представлен на рис. 3.

Рис. 3 Фактический пьезометрический график сетей ГВС до дер. Пчева, д. 27

Расчет выполнен из следующих исходных данных:

Напор в подающей линии 23,4 м – прямой, 1,5  м – обратный;

Расход в прямом трубопроводе 10,301 тн/ч. (исходя из среднестатистических показаний коммерческого узла на границе балансовой принадлежности);

Пьезометрический график отражает действительную картину напора на тупиковом потребителе по адресу дер. Пчева, д. 27. Для ГВС характерен низкий напор на обратном трубопроводе, который равняется 1,5 м.

Утвержденный  температурный  график  отпуска  теплоты  на  дер.  Пчева  представлен на рис. 4.

Рис. 4 Утвержденный температурный график отпуска теплоты от котельной

Рис. 5 Температурный график отпуска теплоты от котельной

Зоны действия источников тепловой энергии

Единственным централизованным источником тепловой энергии является котельная дер. Пчева – 5,59 МВт. Схема тепловых сетей централизованного теплоснабжения и ГВС дер. Пчева представлена на рис. 9. Дер. Городище, дер. Дубняги, дер. Дуняково, дер. Иконово, дер. Мотохово, дер. Новинка, дер. Чирково не имеют централизованного отопления, обслуживающая инфраструктура отсутствует, вся застройка внутри вышеперечисленных населенных пунктов представляет собой индивидуальные жилые дома с участками под огороды, с печным или газовым отоплением.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка потребителей составляет 3,767 Гкал час, в том числе   централизованное теплоснабжение от котельной - 2,562 Гкал/ч, ГВС – 1,205 Гкал/ч.

Таблица 5 - Расчетная тепловая нагрузка в разрезе потребителей по состоянию на 01.01.2018

| Наименование потребителя | Нагр. Отопл. | Нагр. ГВС max |
| --- | --- | --- |
| Население |  |  |
| МП "Пчевский ККП" (Жилой фонд) | 1,846 | 1,092 |
| -ж/д N 2 | 0,08 | 0,050 |
| -ж/д N 3 | 0,078 | 0,029 |
| -ж/д N 4 | 0,091 | 0,033 |
| -ж/д N 5 | 0,08 | 0,047 |
| -ж/д N 6 | 0,111 | 0,051 |
| -ж/д N 8 | 0,149 | 0,109 |
| -ж/д N 10 | 0,068 | 0,036 |
| -ж/д N 11 | 0,135 | 0,079 |
| -ж/д N 11а | 0,135 | 0,075 |
| -ж/д N 13 | 0,108 | 0,056 |
| -ж/д N 14 | 0,108 | 0,037 |
| -ж/д N 15 | 0,228 | 0,192 |
| -ж/д N 16 | 0,229 | 0,180 |
| -ж/д N 17 | 0,062 | 0,035 |
| -ж/д N 21 | 0,135 | 0,076 |
| -ж/д N 8а част. | 0,031 | 0,006 |
| -ж/д N 31 част. | 0,007 | 0,000 |
| -ж/д N 27 част. | 0,011 | 0,001 |
| Бюджетные Организации |  |  |
| МОУ"Пчевская средняя школа" |  |  |
| -школа п.Пчева | 0,184 | 0,028 |
| МП"Пчевский ККП"- баня |  |  |
| -баня | 0,014 | 0,045 |
| МП "Пчевский ККП"- контора |  |  |
| -контора,склад/торговый центр/ | 0,028 | 0,000 |
| МП "Пчевский ККП"/столярка/ |  |  |
| -столярка / торговый центр / | 0,007 | 0,000 |
| Адм.МО Пчевск.сельск.посел. |  |  |
| -административное здание | 0,02 | 0,000 |
| МДОУ"Детский сад N 15" |  |  |
| - д/с №15п.Пчева | 0,097 | 0,030 |
| Адм.МО Пчевск.сельск.посел. |  |  |
| -дом культуры | 0,151 | 0,000 |
| МП "Пчевский ККП |  |  |
| -гараж | 0,012 | 0,000 |
| МУЗ "ЦРБ" п.Пчева |  |  |
| -амбулатория | 0,042 | 0,004 |
| Итого Бюджетные Организации | 0,555 | 0,107 |
| ОАО "Киришский" /гараж/ | 0,000 |  |
| -гараж | 0,000 | 0,004 |
| ОАО"Киришский"/подс.помещение/ |  |  |
| -здание бывшего подсобного цеха | 0,008 | 0 |
| ОАО "Киришский"/гостиница/ |  |  |
| -гостиница | 0,035 | 0 |
| ОАО "Киришский"/столовая/ |  |  |
| -столовая и подсобное помещ. | 0,039 | 0 |
| ОАО "Киришский" /адм.здание/ |  |  |
| -административное здание | 0,047 | 0 |
| МП "Управление ВКХ" п.Пчева |  |  |
| -мастерская | 0,013 | 0 |
| Киришский почтамт |  |  |
| -почта /аренда ж/д N 5 / | 0,006 | 0 |
| ООО "Агат" |  |  |
| магазин /аренда дома 15/ | 0,001 | 0,001 |
| ООО "Лель" |  |  |
| п.Пчева , ул.Советская д.15а /маг. "Купава"/ | 0,002 | 0 |
| ООО "Лель" |  |  |
| п.Пчева .Кафе "Казачий хутор" | 0,010 | 0,001 |
| Итого Прочие Организации | 0,161 | 0,006 |
| ВСЕГО | 2,562 | 1,205 |

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Установленная тепловая мощность котельной дер. Пчева составляет 5,59 Гкал/ч., располагаемая мощность – 5,59 Гкал/ч.

Суммарная тепловая нагрузка потребителей составляет 3,767 Гкал/ч.

Резерв тепловой мощности составляет 1,823 Гкал/ч или 32,61% от установленной мощности.

Балансы теплоносителя

Подготовка теплоносителя на котельной происходит по следующей схеме.

Сырая вода из городского водопровода питьевого качества поступает на вход в котельную, среднегодовая температура водопроводной воды – 6,5 – 8,0оС.

Система теплоснабжения закрытого типа. Система заполняется водой, прошедшей установку умягчения непрерывного действия методом Nа-катионирования. Насосом теплонаситель циркулирует по схеме: сеть- водогрейный жротрубный котел. Подпитка производится также умягченной водой.

Подпиточная вода для системы горячего водоснабжения из водопровода г. Кириши поступает на водоподготовительную установку коррекционной обработки «Комплексон-6» сприменением реагента ОЭДФ.  Установка служит для предотвращения отложения солей жесткости и снижения коррозионных процессов. Обработанная вода подается на внешний контур теплоцентра и закачивается в баки-аккумуляторы, откуда затем насосами ГВС подается в систему ГВС поселка.

Греющим контуром служит вода, циркулирующая по замкнутому контуру: теплообменник – водогрейный котел. Деаэрация отсутствует.

Объемная емкость Nа-кат.  Фильтра 800 г-экв солей жесткости, рассчитан на умягчение 400 м3 подпитки при содержании в воде 2 мг-экв/л Ca и Mg.

Расход воды на подпитку теплосети за 2012 г.  88 м3/год ;  0,02 м3/ч – средний за отопительный период.

Расход воды на подпитку ГВС за 2012 г.:  25711 м3/год;  3,1 м3/ч.

Среднесуточный расход воды составляет 70,68 м3.

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Основным топливом котельной является природный газ высокого давления, резервным топливом является мазут. Снабжение топливом производится от поселкового газопровода высокого давления через ГРП котельной, откуда газ низкого давления поступает к одному котлу VAPOR ТТКV-1,5 и одному котлу VAPOR ТТКV-3,0.

Фактический объем потребления природного газа за 2016 год составил 1 234 020 м3. Объём потребления электрической энергии - 202,16 тыс. кВт∙ч.

Фактический объем потребления природного газа за 2017 год составил 1 220 020 м3. Объём потребления электрической энергии - 204,08 тыс. кВт∙ч.

Плановый (ожидаемый) объем потребления природного газа за 2018 год составил 1 220 020 м3. Объём потребления электрической энергии - 206,08 тыс. кВт∙ч.

Надежность теплоснабжения

Надежность теплоснабжения обеспечивают такие факторы, как

- наличие резерва тепловых мощностей на теплоисточниках;

- наличие резервных сетевых насосов;

- наличие резерва сетевых подогревателей;

- наличие системы поставок топлива и его запасов в размерах не менее нормативов;

- наличие соединительных линий (перемычек) между тепловыми сетями от разных теплоисточников;

- техническое состояние основного и вспомогательного оборудования на котельных и ТЭЦ;

- техническое состояние тепловых сетей и сооружений на них;

- техническое состояние тепловых узлов потребителей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов;

- техническое состояние трубопроводов внутридомовых разводок.

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от единственного источника, схема тепловых сетей радиально-тупиковая,  резервирование,  а  также  кольцевание  сетей  полностью  отсутствует.

Автономные источники теплоснабжения потребителей 1 категории надежности не предусмотрены.

Диспетчерская информация об отключениях от централизованного теплоснабжения в пос. Пчева в 2016-2018 годах представлена в таблице 6.

Таблица 6 - Диспетчерская информация об отключениях от централизованного теплоснабжения в пос. Пчева в 2016-2018 годах

| Дата отключения | Время отключения | Характеристика и участок отключения |
| --- | --- | --- |
| 05.01.2016 | 13:00 | ТК-9 до школы |
| 11.01.2016 | 14:30 | ТК-8 до дом №8 |
| 13.01.2016 | 2:30 | аварийное отключение ТП-306 |
| 15.01.2016 | 15:00 | аварийное отключение ТП-306 |
| 31.01.2016 | 18:30 | ТК-3 до дом№4 |
| 03.02.2016 | 11:15 | аварийное откл.ТП-306 и ТП-305 |
| 03.03.2016 | 10:25 | от ТК-5 до Д/сада |
| 14.05.2016 | 13:45 | аварийное отключение ТП-305 |
| 26.05.2016 | 12:10 | кратковремен. посадка напряжения |
| 01.06.2016 | 9:30 | аварийное отключение ТП-305 |
| 18.06.2016 | 11:05 | аварийное отключение ТП-305 |
| 03.07.2016 | 7:10 | отключение ТП-305 и ТП-306 |
| 08.07.2016 | 11:20 | отключение ТП-306 |
| 15.07.2016 | 19:30 | отключение эл.энергии |
| 18.07.2016 | 10:35 | отключение ГВС(утечка ТК3 и ТК4) |
| 09.08.2016 | 22:15 | отключение ТП-305 и ТП-306 |
| 30.08.2016 | 15:50 | кратковремен. посадка напряжения |
| 30.08.2016 | 16:18 | кратковремен. посадка напряжения |
| 30.08.2016 | 16:45 | кратковремен. посадка напряжения |
| 11.09.2016 | 10:45 | аварийное отключение ТП-305 |
| 20.11.2016 | 12:00 | отключение ТП-305 |
| 22.11.2016 | 10:00 | отключение отопления на поселок |
| 12.12.2016 | 13:15 | отключение отопления на поселок |
| 18.08.2016 | 16:05 | отключение ТП-305 |
| 11.01.2017 | 5:00 | кратковремен. посадка напр. ТП-306 |
| 15.01.2017 | 10:15 | кратковремен. посадка напр. ТП-305 |
| 19.01.2017 | 16:15 | кратковремен. посадка напр. ТП-306 |
| 20.02.2017 | 2:00 | отключение эл.энергии |
| 03.03.2017 | 12:35 | кратковремен. посадка напр. ТП-306 |
| 17.03.2017 | 21:00 | кратковремен. посадка напр. ТП-306 |
| 20.03.2017 | 10:30 | междуТК5 и дом №-5 |
| 23.03.2017 | 8:00 | кратковремен. посадка напряжения |
| 26.04.2017 | 18:00 | кратковремен. посадка напр. ТП-306 |
| 02.05.2017 | 15:15 | от опуска в землю до ж/д №21 отопл. |
| 15.05.2017 | 8:25 | кратковремен. посадка напр. ТП-305 |
| 15.05.2017 | 9:15 | отключение ТП-305 |
| 16.05.2017 | 9:25 | отключение ТП-306 |
| 23.05.2017 | 10:00 | между ТК 3 и ж/д № 3 |
| 03.07.2017 | 21:05 | отключение ТП-305 |
| 06.07.2017 | 15:40 | отключение ТП-305 |
| 11.07.2017 | 4:20 | кратковремен. посадка напряжения |
| 21.07.2017 | 16:00 | внутри ж/д № 8 |
| 22.08.2017 | 10:45 | отключение ТП-306 |
| 29.08.2017 | 9:45 | около ж/д № 3 |
| 11.09.2017 | 8:00 | отключение ТП-306 |
| 11.09.2017 | 15:20 | отключение ТП-305 |
| 30.10.2017 | 13:10 | утечка на подаче ГВС возле бани |
| 21.11.2017 | 13:50 | отключение ТП-305 |
| 08.12.2017 | 9:30 | между ТК 7 и гостиницей |
| 08.12.2017 | 9:30 | между ТК 7 и ж/д № 15 |
| 20.12.2017 | 8:35 | в ТК 3 |
| 23.12.2017 | 23:20 | кратковремен. посадка напряжения |
| 25.12.2017 | 10:40 | отключение ТП-306 |
| 28.12.2017 | 10:50 | кратковремен. посадка напряжения |
| 28.12.2017 | 12:50 | отключение ТП-306 |
| 20.01.2018 | 14:40 | напротив водоканала |
| 25.01.2018 | 10:05 | кратковремен. посадка напряжения |
| 27.01.2018 | 3:30 | воздушка |
| 13.02.2018 | 12:50 | на вводе в ж/д №11; м/д ТК-5 и ТК-7 ( на компенсаторе ближе к ТК-7 ) |
| 07.04.2018 | 9:10 | кратковремен. посадка напряжения |

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Данные результатов хозяйственной деятельности в области централизованного теплоснабжения предоставлены МП «Жилищное хозяйство отображены в таблице 7.

Таблица 7 - Калькуляция себестоимости тепловой энергии по котельной поселка Пчева в 2017 году (фактические значения) и в 2018 году (ожидаемые значения)

| № п/п |  | Показатель |  |  | Ед. изм. | ФАКТ 2017 год | ОЖИД. 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Расходы на производство т/энергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аренда |  |  |  | тыс. руб. | 3000,0 | 70,0 |
|  | Материалы |  |  |  | тыс. руб. | 585,9 | 499,0 |
|  | Газ |  |  |  | тыс. руб. | 6299,8 | 5835,3 |
|  | Электроэнергия |  |  |  | тыс. руб. | 913,2 | 1087,6 |
|  | Вода |  |  |  | тыс. руб. | 381,1 | 949,2 |
|  | Амортизация оборудования |  |  | тыс. руб. |  | 36,1 | 13,0 |
|  | Зарплата производственных рабочих |  |  |  | тыс. руб. | 2329,2 | 2305,8 |
|  | Отчисление на соц. нужды тыс. руб. |  |  |  |  | 703,4 | 696,4 |
|  | Прочие прямые расходы |  |  |  | тыс. руб. | 402,4 | 481,0 |
|  | Ремонтные работы (ремонтный фонд) |  |  |  | тыс. руб. | 364,4 | 2100,0 |
|  | Цеховые расходы |  |  |  |  | 958,3 | 1076,6 |
|  | Итого по разделу |  |  | тыс. руб. |  | 15973,9 | 15113,7 |
|  | Удельная себест. производства т/энергии |  |  |  | руб./Гкал | 2028,41 | 1919,18 |
| 2. | Затраты на произв. товарной т/энергии |  |  |  | тыс. руб. | 15973,9 | 15113,7 |
| 2.1 | Общехозяйственные расходы |  |  |  | тыс. руб. | 474,8 | 537,4 |
| 2.2 | Итого затрат на произв.тов. т/энергии |  |  |  | тыс. руб. | 16448,7 | 15651,1 |
| 2.3 | Удельная себ-ть произ-ва т/энергии |  |  |  | руб/Гкал | 2088,7 | 1987,4 |
| 3. | Согласованный средний тариф |  |  |  | руб/Гкал | 961,98 | 977,83 |
| 3.1 | исполнители реализующие коммунальные услуги гражданам |  |  | руб/Гкал |  | 989,49 | 977,83 |
| 3.2 | бюджетным и муниципальным предприятиям предприятиям |  |  | руб/Гкал |  | 846,95 | 0,00 |
| 3.3 | прочим потребителям |  |  | руб/Гкал |  | 845,02 | 0,00 |
| 4. | Стоимость полезно отпущен т/эн. |  |  |  | тыс. руб. | 7575,7 | 7700,5 |
| 4.1 | исполнители реализующие коммунальные услуги гражданам |  |  | тыс. руб. |  | 6291,7 | 7700,5 |
|  | бюджетным и муниципальным предприятиям предприятиям |  |  | тыс. руб. |  | 1061,0 |  |
|  | прочим потребителям |  |  | тыс. руб. |  | 223,0 |  |
| 5. | Всего доходов |  |  | тыс. руб. |  | 7575,7 | 7700,5 |
| 6. | Производственная прибыль |  |  | тыс. руб. |  | -8873,0 | -7950,6 |
| 7. | Средняя рентабельность |  |  | % |  | -53,9% | -50,8% |
|  | Цена единицы натурального топлива - газ |  |  | руб. |  | 5,16 | 4,78 |
|  | Удельная стоимость электроэнергии |  |  | руб./кВт.ч. |  | 4,47 | 5,28 |
|  | Удельная стоимость воды |  |  | руб./куб.м. |  | 21,4 | 47,9 |

Из данных, приведенных выше, следует, что производственная прибыль МП «Жилищное хозяйство» в зоне пос. Пчева отрицательная и в денежном выражении составляет – 8873,0 тыс. руб. за 2017 год.

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию для организаций, осуществляющих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании, утверждаются на календарный год соответствующим приказом комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области.

Данные по тарифам на услуги теплоснабжения и ГВС в 2017-2018 годах представлены в таблицах 8 и 9.

Таблица 8 - Динамика изменения тарифов на тепловую энергию МП «Жилищное хозяйство» в пос. Пчева

| Муниципа-льный район / городской округ | Муниципальное образование | Наименование организации | Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов |  | Дата вступления тарифа в действие | Дата окончания действия тарифа | Экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию для ресурсоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал | Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС), руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата | Номер |  |  | вода |  |
| Киришский | Пчевское сельское поселение | МП "Жилищное хозяйство" | 30.11.2015 | 335-п | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 850,45 |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 794,89 |  |
|  |  |  | 19.12.2016 | 515-п | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | 1003,53 |
|  |  |  |  |  | 01.07.2017 | 31.12.2017 | - | 937,97 |
| Киришский | Пчевское сельское поселение | МП "Жилищное хозяйство" | # 30.11.2015 | # 335-п | # 01.01.2018 | # 30.06.2018 | # 794,89 | # - |
|  |  |  |  |  | # 01.07.2018 | # 31.12.2018 | # 874,34 | # - |
|  |  |  | # 19.12.2017 | # 639-п | # 01.01.2018 | # 30.06.2018 | # - | # 937,97 |
|  |  |  |  |  | # 01.07.2018 | # 31.12.2018 | # - | # 968,92 |

Таблица 9 - Динамика изменения тарифов на ГВС МП «Жилищное хозяйство» в пос. Пчева

| Наимено-вание организа-ции | Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов |  | Дата вступления тарифа в действие | Дата окончания действия тарифа | Экономически обоснованный тариф на услуги в сфере горячего водоснабжения для ресурсоснабжающей организации (без НДС) |  | Тариф для населения на услуги в сфере горячего водоснабжения (с НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | Номер |  |  | Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал | Однокомпо-нентный тариф на горячую воду, руб./куб.м | Используется при расчете субсидий для ресурсоснабжающих организаций |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал |
| МП "Жилищное хозяйство" | 30.11.2015 | 335-п | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 41,24 | 850,45 |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 39,92 | 794,89 |  |  |  |
|  | 19.12.2016 | 515-п | 01.01.2017 | 30.06.2017 |  |  | 63,36 | 15,45 | 798,50 |
|  |  |  | 01.07.2017 | 31.12.2017 |  |  | 70,96 | 17,30 | 894,32 |
| МП "Жилищное хозяйство" | 30.11.2015 | 335-п | # 01.01.2018 | # 30.06.2018 | 35,00 | 794,89 |  |  |  |
|  |  |  | # 01.07.2018 | # 31.12.2018 | 39,92 | 874,34 |  |  |  |
|  | 19.12.2017 | 639-п | # 01.01.2018 | # 30.06.2018 |  |  | 70,96 | 17,13 | 894,32 |
|  |  |  | # 01.07.2018 | # 31.12.2018 |  |  | - | 18,68* | 839,90* |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 18,68** | 919,89** |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 18,68*** | 783,15*** |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 18,68**** | 839,90**** |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 18,68***** | 878,07***** |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 18,68****** | 950,05****** |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 18,68******* | 804,90******* |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 18,68******** | 878,07******** |

* -  С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями

** - С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей

** - С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями

*** - С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей

**** - Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями

***** - Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей

****** - Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями

******* - Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей

Дополнительно, в соответствии с данными, представленными в технико-экономическом обосновании инвестиционного проекта по реконструкции системы теплоснабжения Пчевского сельского поселения (для расчета параметров долгосрочного тарифного регулирования для разработки конкурсной документации с последующим заключением концессионного соглашения), осуществлён прогноз тарифа на тепловую энергию на период 2019-2032 годов (см. таблицу 10).

Таблица 10 - Прогноз тарифа на тепловую энергию

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласованный тариф | Руб./Гкал | 1118,26 | 1151,80 | 1186,36 | 1221,95 | 1258,61 | 1296,36 | 1335,26 |

Таблица 10 - Прогноз тарифа на тепловую энергию (окончание)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласованный тариф | Руб./Гкал | 1375,31 | 1416,57 | 1459,07 | 1502,84 | 1547,93 | 1594,36 | 1642,20 |

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

- единственным источником теплоснабжения и ГВС является котельная дер. Пчева, обеспечивающая теплоснабжение и ГВС населенного пункта по четырехтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети или отключении газа, теплоснабжение деревни полностью прекращается. Резервные трубопроводы от существующей котельной отсутствуют.

- использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящий момент не предусмотрено.

- теплоснабжение отоплением дер. Пчева осуществляется по четырехтрубной системе, отсутствует закольцованность сетей, что может приводить к отключению потребителей в летний и зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети.

- тепловые сети и сети ГВС в дер. Пчева находятся в изношенном состоянии, но в данный момент проводится их капитальный ремонт.

- низкий напор в обратном трубопроводе сетей ГВС.

Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

По данным плана развития муниципального образования на ближайшую и длительную перспективу (к 2032 году), общая подключенная мощность потребителей составит 3,767 Гкал/ч., то есть сохранится существующее значение.

Сохранение существующего значения присоединенной нагрузки при появлении новых потребителей достигается за счет сокращения удельного потребления тепла и ГВС потребителями тепловой энергии.

В ближайшие годы планируется ввод новых жилых площадей, представленных в виде застройки индивидуальными жилыми и многоквартирными домами. Жилищная обеспеченность составляет 22,13 кв. м./чел., к расчетному сроку в перспективе предполагается, что жилищная обеспеченность вырастет до 28-30 кв. м/чел.

Новое жилищное строительство в Пчевском сельском поселении предполагается в дер. Пчева в восточной части населенного пункта в сложившихся его границах на землях населенного пункта.

По состоянию на 01.01.2018 г. общая площадь жилищного фонда на территории сельского поселения составила 42,69 тыс. кв. м.

Данные по распределению жилищного фонда в расчетных периодах представлены в таблице 11.

Таблица 11 - Данные по распределению жилищного фонда в расчетных периодах

| Показатель | Ед. изм. | Существующее положение (2018 г.) | Расчетный период (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 42,69 | 53,22 |
| Многоэтажная жилая застройка | тыс. м2 | 22,50 | 30,00 |
| Индивидуальная жилая застройка | тыс. м2 | 20,19 | 23,22 |

До 2032 года Пчевское сельское поселение планируется развиваться в направлении индивидуальной и многоквартирной жилой застройки, а также строительства учреждений и предприятий обслуживания населения. Основное строительство намечается на 2022-2028 годы.

Рисунок 6 - Планируемая застройка дер. Пчева

Рисунок 7 - Зона застройки многоквартирными домами дер. Пчева

Рисунок 8 - Зона застройки индивидуальными домами дер. Городище

Расчетные тепловые нагрузки жилого и административного фонда, обслуживаемого МП «Жилищное хозяйство» к 2032 г. сохранятся на уровне 3,767 Гкал/ч.

Расчет тепловых нагрузок производился по следующим правилам:

- для существующих объектов централизованного теплоснабжения и ГВС, согласно данным заказчика по расчетным расходам теплоносителя представленным на расчетной схеме.

- для перспективных объектов теплоснабжения и ГВС - расчетным методом.

Расчет тепловой нагрузки жилых зданий, расположенных на данном участке застройки произведен по формуле:

где

q - нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление принятый по табл. 8 СНиП 2302-2003 для индивидуального жилищного строительства 135 кДж/(м ·°С·сут), для малоэтажного строительства - 75 кДж/(м ·°С·сут);

Sжил. - площадь жилого фонда на данном участке застройки, м2;

tв -расчетная температура воздуха для жилых помещений, 20°С;

tнро - расчетная температура наружного воздуха принимается равной средней температуре холодной пятидневки, согласно СНиП-23-01-99 «Строительная климатология»

4,19 – переводной коэффициент из кДж в ккал;

к - коэффициент учитывающий уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, в соответствии с постановлением №18 от 25.01 2011 г. Правительства РФ.

Значения данной величины к

до 2018 – 0,85

2018 -2020 – 0,7

После 2020 – 0,6

Расход теплоты (Вт) на нужды горячего водоснабжения определяется по формуле

где k¢ = 2,1 - коэффициент часовой неравномерности потребления горячей воды;

n1 - количество потребителей;

a1 - норма горячей воды на одного потребителя;

tx - температура воды в сети холодного водопровода.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

В соответствии с вышеуказанной информацией, суммарная нагрузка в течение расчетного срока не изменяется, а к 2032 г. дефицита тепловой мощности не наблюдается.

В настоящей работе рассматривается один вариант развития системы теплоснабжения:

1. Ремонт существующих тепловых сетей, подключение зоны перспективной многоэтажной застройки к централизованному теплоснабжению с прокладкой новых сетей.

Цель гидравлического расчета выводных участков источников тепловой энергии — определить их пропускную способность и требуемый диаметр для обеспечения подключенных на данный вывод тепловых нагрузок.

Расчетный расход теплоносителя, т/ч на выводном участке рассчитывается по формуле:

Gр = gр*Qо, т/ч

где gр - удельный расход теплоносителя, т/ч*(Гкал/ч); составляет:

- для температурного сетевого графика 80/60оС gр = 50 тн./ч*(Гкал/ч);

- для температурного сетевого графика 95/70оС gр = 40 тн./ч*(Гкал/ч);

- для температурного сетевого графика 110/70оС gр = 25 тн./ч*(Гкал/ч).

Qо - суммарная расчетная тепловая нагрузка на данный вывод с теплоисточника, Гкал/ч;

Требуемый диаметр вывода, мм рассчитывается по формуле:

Др = 1000*√(4*Gр/(3,14*1,3*3600)) мм;

где 1,3 — допустимая скорость течения сетевой воды в трубопроводах, м/с;

| Наименование котельной | Сетевой график, 0С | Расчетный расход теплоносителя, тн./ч. | Требуемый диаметр вывода, мм | Фактический диаметр вывода, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Пчева | 95/70 | 104,64 | 168,77 | 200 |

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Проектная производительность водоподготовительных установок котельной в дер. Пчева по одноступенчатой схеме – от 3,8 до 5 тонн в час. Фактическая нагрузка водоподготовительных установок составляет 0,3 т/час.

Основываясь на расчетах программного комплекса ZuluThermo расход воды на утечки:

- отопление:

- подающего трубопровода – 0,092 т/ч;

- обратного трубопровода – 0,092 т/ч;

- систем теплопотребления – 0,168 т/ч.

- ГВС:

- подающего трубопровода – 0,055 т/ч;

- обратного трубопровода – 0,020 т/ч;

- систем теплопотребления – 0,029 т/ч.

В сумме утечки из теплопровода составляют 0,456 т/ч.

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь

Таким образом, несмотря на увеличение потребности теплоносителя, на теплоснабжение деревни Гостицы и поселка Сельхозтехника, производительность водоподготовительных установок существующей котельной удовлетворяет потребностям в теплоносителе в течение расчетного срока.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Как уже отмечалось, в данной работе рассматривается один вариант развития системы теплоснабжения Пчевского сельского поселения.

Данный вариант предусматривает подключение тепловой нагрузки перспективных абонентов к существующей котельной. Для подключения данных потребителей проектируются и строятся тепловые сети.

В таблице 12 представлены перспективные балансы тепловых мощностей источника.

Таблица 12 - Перспективные балансы тепловых мощностей источника, Гкал/час

| Показатель | 2018 | 2018-2023 | 2023-2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
| Располагаемая тепловая мощность | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
| Подключенная нагрузка | 3,767 | 3,767 | 3,767 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь (8,53%) | 4,088 | 4,088 | 4,088 |
| Резерв | 1,502 | 1,502 | 1,502 |

Исходя из данных, представленных в таблице, дефицита тепловой нагрузки в период до 2032 года не ожидается. Соответственно, строительство новых генерирующих мощностей на предполагается.

Однако, планируется реализация инвестиционной программы по реконструкции (модернизации) существующей газовой котельной (см. таблицу 13).

Таблица 13 – Планируемая инвестиционные мероприятия по реконструкции (модернизации) газовой котельной

| Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- |
| Замена аккумуляторных баков V = 50м3 – 2 шт. | 2018 |
| Замена насоса исходной воды CR 16-30. | 2018 |
| Замена теплообменника обратной ГВС | 2019 |
| Замена насосов внутреннего контура UPS 80-120F 2 шт. | 2019 |
| Замена дымогарных труб водогрейного котла TTKV 1,5 МВт. | 2021 |
| Замена дымогарных труб водогрейного котла TTKV 30-30. | 2021 |
| Замена дымогарных труб водогрейного котла Турботерм ТТ-2000. | 2021 |
| Замена горелки Oilon GRP – 200M. | 2022 |
| Регламентные работы по обследованию металлических дымовых труб. | 2023 |
| Замена сетевых насосов TP 100-390/2, Ду100 2 шт. | 2024 |
| Замена насоса ГВС CR 32-5-2 с инвертором 2 шт. | 2024 |
| Регламентные работы по режимной наладке котлов. | 2024 |
| Регламентные работы по содержанию, обслуживанию, ЭПБ ОПО. | 2024 |
| Замена насоса рециркуляции котла Турботерм UPS 65-30F. | 2025 |
| Центральный тепловой пункт ГВС. Замена теплообменников М6-FG 2 шт. | 2025 |
| Замена НПЦ RK-500. | 2026 |

Рисунок 9 - Тепловые сети и тепловые нагрузки на расчетный период

Рисунок 10 - Пьезометрический график ГВС от котельной до дома №5 новой застройки

Рисунок 11 - Пьезометрический график отопления от котельной до дома №5 новой застройки

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Как уже отмечалось, в данной работе рассматривается один вариант развития системы теплоснабжения Пчевского сельского поселения.

В Пчевском сельском поселении предполагаются следующие категории инвестиционных мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них:

- Переход на закрытую схему теплоснабжения потребителей

- Модернизация (перекладка) изношенных тепловых сетей отопления и ГВС

- Проектирование и строительство новых тепловых сетей для подключения новых потребителей

Прокладка будет осуществляться подземным канальным способом, изоляция из пенополиуретана.

- Переход на закрытую схему теплоснабжения

Согласно части восьмой Статьи 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" должно быть произведено прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения.

Для организации перехода на закрытую схему теплоснабжения на территории п. Пчева необходимо:

- либо установить индивидуальные тепловые пункты (ИТП) в каждом доме;

- либо восстановить теплоснабжение потребителей по четырехтрубной системе.

На момент актуализации схемы теплоснабжения в 2018 году, принципиальное решение относительно выбора варианта перехода на закрытую схему теплоснабжения на территории п. Пчева, а также нахождения источника финансирования для вышеуказанных вариантов развития системы теплоснабжения не принято.

Соответственно, указанные инвестиционные мероприятия в данной актуализации не включены в Раздел 8 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

- Модернизация (перекладка) изношенных тепловых сетей отопления и ГВС

Для снижения уровня износа тепловых сетей, повышения надежности и бесперебойности теплоснабжения потребителей, предполагаются мероприятия по модернизации (перекладки) тепловых сетей, располагающихся в пос. Пчева.

Характеристика тепловых сетей, планируемых к модернизации (перекладке) в пос. Пчева, представлены в таблице 14.

Таблица 14 – Характеристика тепловых сетей, планируемых к модернизации (перекладке) в пос. Пчева

| Период строительства | Диаметр, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 125 | 105 |
| 2020 | 125 | 143 |
| 2025 | 150 | 118 |
| 2026 | 150 | 250 |
| ИТОГО |  | 616 |

- Проектирование и строительство новых тепловых сетей для подключения новых потребителей

Для подключения новых потребителей к теплоснабжению, предполагаются мероприятия по новому строительству тепловых сетей, располагающихся в пос. Пчева.

Параметры трубопроводов, предполагаемых к новому строительству в двухтрубном исполнении представлены в таблице 15.

Таблица 15 - Характеристика тепловых сетей, планируемых к новому строительству в пос. Пчева

| Период | Диаметр, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- |
| 2018-2025 | 20 | 80 |
|  | 40 | 580 |
|  | 50 | 560 |
|  | 80 | 100 |
|  | 100 | 1040 |
| ИТОГО в 2-х трубном исчислении |  | 2 360 |

Перспективные топливные балансы

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в поселении является природный газ.

Сведения о годовом потреблении основного топлива газовой котельной представлены в таблице 16.

Таблица 16 - Сведения о годовом потреблении основного топлива газовой котельной в пос. Пчева

| Источник | Ед. изм. | 2018 г. | 2023 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | тыс. м3/год | 1 220,03 | 1 220,03 | 1 220,03 |

Данные о неснижаемом запасе резервного топлива для источников централизованного теплоснабжения не предоставлены.

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

В Пчевском сельском поселении предполагаются следующие категории инвестиционных мероприятий по строительству и реконструкции газовой котельной и тепловых сетей и сооружений на них, по которым произведена оценка величины необходимых инвестиционных вложений:

- Реконструкция (модернизация) газовой котельной

- Модернизация (перекладка) изношенных тепловых сетей

- Проектирование и строительство новых тепловых сетей для подключения новых потребителей

- Реконструкция (модернизация) газовой котельной

Список мероприятий по реконструкции (модернизации) газовой котельной и их стоимость утверждена в «Технико-экономическом обосновании инвестиционного проекта по реконструкции системы теплоснабжения Пчевского сельского поселения 
Киришского муниципального района Ленинградской области для расчета параметров долгосрочного тарифного регулирования для разработки конкурсной документации с последующим заключением концессионного соглашения» и представлена ниже в таблице 17.

Таблица 17 – Стоимость инвестиционных мероприятий по реконструкции (модернизации) газовой котельной

| Наименование мероприятия | Затраты, тыс. руб. | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Замена аккумуляторных баков V = 50м3 – 2 шт. | 2000 | 2018 |
| Замена насоса исходной воды CR 16-30. | 70 | 2018 |
| Замена теплообменника обратной ГВС | 400 | 2019 |
| Замена насосов внутреннего контура UPS 80-120F 2 шт. | 180 | 2019 |
| Замена дымогарных труб водогрейного котла TTKV 1,5 МВт. | 1000 | 2021 |
| Замена дымогарных труб водогрейного котла TTKV 30-30. | 1000 | 2021 |
| Замена дымогарных труб водогрейного котла Турботерм ТТ-2000. | 1000 | 2021 |
| Замена горелки Oilon GRP – 200M. | 3000 | 2022 |
| Регламентные работы по обследованию металлических дымовых труб. | 240 | 2023 |
| Замена сетевых насосов TP 100-390/2, Ду100 2 шт. | 550 | 2024 |
| Замена насоса ГВС CR 32-5-2 с инвертором 2 шт. | 400 | 2024 |
| Регламентные работы по режимной наладке котлов. | 960 | 2024 |
| Регламентные работы по содержанию, обслуживанию, ЭПБ ОПО. | 1450 | 2024 |
| Замена насоса рециркуляции котла Турботерм UPS 65-30F. | 70 | 2025 |
| Центральный тепловой пункт ГВС. Замена теплообменников М6-FG 2 шт. | 800 | 2025 |
| Замена НПЦ RK-500. | 3000 | 2026 |
| ИТОГО | 16 120,0 |  |

Оценка стоимости представленных инвестиционных мероприятий осуществлялась на основании укрупненных расчетов сметной стоимости.

Источником финансирования мероприятий предполагается плата концедента (местный и региональный бюджет), а также концессионная плата.

- Модернизация (перекладка) изношенных тепловых сетей

Список мероприятий по модернизации (перекладки) изношенных тепловых сетей и их стоимость утверждена в «Технико-экономическом обосновании инвестиционного проекта по реконструкции системы теплоснабжения Пчевского сельского поселения 
Киришского муниципального района Ленинградской области для расчета параметров долгосрочного тарифного регулирования для разработки конкурсной документации с последующим заключением концессионного соглашения» и представлена ниже в таблице 18.

Таблица 18 – Стоимость инвестиционных мероприятий по модернизации (перекладки) изношенных тепловых сетей

| Наименование мероприятия | Затраты, тыс. руб. | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Модернизация тепловых сетей Ду 125 мм L= 105 м. . | 4000 | 2018 |
| Модернизация тепловых сетей Ду 125 мм L= 143 м. | 6000 | 2020 |
| Модернизация тепловых сетей. Ду 150 мм L= 118 м. | 5200 | 2025 |
| Модернизация тепловых сетей. Ду 150 мм L= 250 м. | 11000 | 2026 |
| ИТОГО | 26 200 |  |

Оценка стоимости представленных инвестиционных мероприятий осуществлялась на основании анализа сметной стоимости аналогичных работ.

Источником финансирования мероприятий предполагается плата концедента (местный и региональный бюджет.

- Проектирование и строительство новых тепловых сетей для подключения новых потребителей

Стоимость строительства тепловых сетей взята на основе анализа удельной стоимости строительства аналогичных тепловых сетей с подземной прокладкой соответствующих диаметров.

Инвестиции в строительство новых тепловых сетей представлены в таблице 19.

Таблица 19 - Оценочная стоимость мероприятий по строительству новых тепловых сетей

| Диаметр, мм | Длина, м | Удельная стоимость прокладки, тыс. руб./м | Оценочная стоимость мероприятия (на основе укрупненного сметного расчета), млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 80 | 12,63 | 1,01 |
| 40 | 580 | 12,66 | 7,34 |
| 50 | 560 | 16,02 | 8,97 |
| 80 | 100 | 23,00 | 2,30 |
| 100 | 1040 | 26,54 | 27,60 |
| ИТОГО | 2 360 |  | 47,22 |

На момент актуализации схемы теплоснабжения в 2018 году, принципиальное решение относительно нахождения источника финансирования для мероприятий по строительству новых тепловых сетей для подключения новых потребителей в п. Пчева не принято.

Таким образом, общий утвержденный объем инвестиций на реконструкцию (модернизацию) газовой котельной, а также перекладку изношенных тепловых сетей в рассматриваемом периоде составит 42320 тыс. руб., в том числе:

- на мероприятия по реконструкции (модернизации) газовой котельной – 16 120 тыс. рублей;

- на мероприятия по перекладке существующих сетей – 26 200 тыс. руб.

Оценка надежности теплоснабжения

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям):

- вероятность безотказной работы;

- коэффициенту готовности;

- живучести

Живучесть системы характеризует способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч.) остановок.

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей

- резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе характеризуется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Наиболее «уязвимым» местом в системе централизованного теплоснабжения на сегодняшний момент в дер. Пчева является большой износ тепловых сетей. С предполагаемой реконструкцией сетей, правильной наладкой устройств на входе к потребителю и в соответствии с действующими нормами нормативно-технической документации данный недостаток будет устранен.

В соответствии с МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» интенсивность отказов (р) определяется за год по следующей зависимости:

p = ∑Мот * nот / tп*Mn

где Мот - материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе (кв. м);

nот - время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом и его устранением (ч);

tп*Mn - произведение материальной характеристики тепловой сети данной системы теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный период времени (обычно за год).

Величина материальной характеристики тепловой сети, состоящей из n участков, представляет собой сумму произведений диаметров подводящих и отводящих трубопроводов на их длину.

Относительный аварийный недоотпуск тепла (q) определяется по формуле:

q = ΔQав / ΔQ

где ΔQав - аварийный недоотпуск тепла за год, Гкал;

ΔQ - расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год, Гкал.

Для оценки надежности систем коммунального теплоснабжения могут использоваться частные и общие критерии, характеризующие состояние электро-, водо-, топливоснабжения источников тепла, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

• при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения Кэ = 1,0;

• при отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной котельной (Гкал/ч):

до 5,0 - Кэ = 0,8;

5,0 - 20 - Кэ = 0,7;

свыше 20 Гкал/ч - Кэ = 0,6.

Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

• при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв = 1,0;

• при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной (Гкал/ч):

до 5,0 - Кв = 0,8;

5,0 - 20 - Кв = 0,7;

свыше 20 - Кв = 0,6.

Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

• при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

• при отсутствии резервного топлива;

• при мощности отопительной котельной (Гкал/ч):

до 5,0 - Кт = 1,0;

5,0 - 20 - Кт = 0,7;

свыше 20 - Кт = 0,5.

Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

до 10 - Кб = 1,0;

10 - 20 - Кб = 0,8;

20 - 30 - Кб - 0,6;

свыше 30 - Кб = 0,3.

Одно из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального теплоснабжения - резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек.

Уровень резервирования (Кр) вычисляется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%) подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

90 - 100 - Кр = 1,0;

70 - 90 - Кр = 0,7;

50 - 70 - Кр = 0,5;

30 - 50 - Кр = 0,3;

менее 30 - Кр = 0,2.

Согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» при проектировании тепловых сетей подземной прокладки в непроходных каналах и при бесканальной прокладке должно предусматриваться резервирование подачи тепла в зависимости от климатических условий и диаметров трубопроводов.

Рекомендуется предусматривать 100%-ное резервирование (с отнесением к потребителям тепла первой категории) жилых микрорайонов в городах (населенных пунктах) при расчетных температурах наружного воздуха для проектирования отопления:

| Температура наружного воздуха, °С | Численность населения, тыс. чел. |
| --- | --- |
| Ниже -40 | До 2,0 |
| -40 - -31 | 2,0 - 5,0 |
| -30 - -21 | 5,0 - 10,0 |
| -20 - -11 | 10,0 - 20,0 |
| Выше -10 | 20,0 - 50,0 |

При нескольких источниках тепла должна быть проанализирована возможность работы их на единую тепловую сеть. В случае аварии на одном из источников тепла имеется возможность частичного обеспечения потребителей тепловой энергией из единой тепловой сети за счет других источников тепла.

Надежность системы теплоснабжения может быть повышена устройством перемычек между магистральными сетями, проложенными радиально от одного или разных источников теплоты.

Перемычки используются как в нормальном, так и в аварийном режимах работы. Они позволяют обеспечить беспрерывное теплоснабжение и значительно снизить недоотпуск тепла при аварии. Количество и диаметры перемычек определяются исходя из режима резервирования при сниженном расходе теплоносителя.

При переходе на крупные источники тепла мелкие котельные, находящиеся в технически исправном состоянии, целесообразно оставлять в резерве.

Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс):

| Доля ветхих сетей, % | Коэффициент Кс |
| --- | --- |
| До 10 | 1,0 |
| 10 - 20 | 0,8 |
| 20 - 30 | 0,6 |
| Свыше 30 | 0,5 |

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

где n - число показателей, учтенных в числителе.

Общий показатель надежности системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) определяется:

где,  и  - значения показателей надежности систем теплоснабжения кварталов, микрорайонов города;

Q1, Qn - расчетные тепловые нагрузки потребителей кварталов, микрорайонов города.

В зависимости от полученных показателей надежности отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как:

• высоконадежные - более 0,9;

• надежные - 0,75 - 0,89;

• малонадежные - 0,5 - 0,74;

• ненадежные - менее 0,5.

Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 2 п. 28 Федерального закона №190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со ст. 6 п. 6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со ст. 4 п. 1 Федерального закона №190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время МП «Жилищное хозяйство» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации зоне централизованного теплоснабжения Пчевского сельского поселения.