РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЧЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 марта  2024 года                                                                                        № 11    д. Пчева

В соответствии с Федеральном законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Администрация муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (Приложение 1).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Пчевское сельское поселение.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации                                                               Д.Н. Левашов

Приложение 1

к постановлению Администрации

муниципального образования Пчевское

сельское поселение Киришского

муниципального района Ленинградской

области от  01.03.2024  № 11

Схема водоснабжения муниципального образования 
Пчевское сельское поселение Киришского района Ленинградской области на период до 2035 года

Актуализированная версия по состоянию на 2024 год

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

МО – муниципальное образование; ЗСО – зона санитарной охраны;

УРЭ – удельный расход электроэнергии;

ВТВМГ – высокотемпературные вечномерзлые грунты; КВОС – комплекс водоочистных сооружений;

ВЗС – водозаборные сооружения; ВОС – водоочистные сооружения;

НТД – нормативно-техническая документация; ПНС – повысительная насосная станция;

ТКП – технико-коммерческое предложение; ПИР – проектно-изыскательские работы; ПРК – программно-расчетный комплекс; ГИС – геоинформационная система;

ХВС – холодное водоснабжение; ГВС – горячее водоснабжение;

КОС – канализационные очистные сооружения; КНС – канализационная насосная станция;

ЧРП – частотно-регулируемый привод.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	6

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО «Пчевское СП» Киришского района Ленинградской области	12

1.1.1.  Описание системы и структуры водоснабжения МО «Пчевское СП» и деление территории на эксплуатационные зоны	14

1.1.2.  Описание территорий МО «Пчевское СП», не охваченных централизованными системами водоснабжения	14

1.1.3.  Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	14

1.1.4.  Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	17

1.1.5.  Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	17

1.1.6.  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения	18

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	19

1.2.1.  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	19

1.2.2.  Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития МО «Пчевское СП»	22

1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	23

1.3.1.  Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	23

1.3.2.  Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды	24

1.3.3.  Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	26

1.3.4.  Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО «Пчевское СП»	26

1.3.5.  Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды	26

1.3.6.  Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения	27

1.3.7.  Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	28

1.3.8. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды	28

1.3.9. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	28

1.3.10. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	41

1.3.11. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	41

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	41

1.4.1.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	41

1.4.2.  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	42

1.4.3.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	43

1.4.4.  Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	43

1.4.5.  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	43

1.4.6.  Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	45

1.4.7.  Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	45

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	46

1.5.1.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод	46

1.5.2.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	46

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	47

1.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	49

1.7.1.  Показатели качества горячей и питьевой воды	49

1.7.2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	54

1.7.3.  Показатели качества обслуживания абонентов	57

1.7.4.  Показатели эффективности использования ресурсов	57

1.7.5.  Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды	59

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	60

Приложение 1. Качество питьевой воды перед подачей в распределительную сеть по результатам производственного контроля д. Пчева за период январь – декабрь 2021 года	61

# Глава 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности водоснабжающих организаций, обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения.

Проектирование систем водоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведения с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения   являются:

- Федеральный     закон     от     07.12.2011     №     416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения;

- Постановление правительства РФ № 782 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию» от 05.09.2013;

- «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водный кодекс Российской Федерации.

# 1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО «Пчевское СП» Киришского района Ленинградской области

Краткая характеристика Пчевского сельского поселения

Пчевское сельское поселение – муниципальное образование в составе Киришского муниципального района Ленинградской области. Административный центр – деревня Пчева. На территории поселения находятся 9 населённых пунктов – 9 деревень: Пчева - деревня; Витка - деревня; Городище - деревня; Дубняги - деревня; Дуняково - деревня; Иконово - деревня; Мотохово - деревня; Новинка - деревня; Чирково - деревня.

Граница Пчевского сельского поселения проходит по смежеству со следующими муниципальными образованиями:

- на севере – с Волховским районом;

- на востоке и юге – с Пчевжинским сельским поселением на юго-западе – с Киришским городским поселением;

- на западе – с Глажевским сельским поселением.

Численность населения муниципального образования на 01.01.2024 года составляет 1464 человека, в том числе:

- в д. Пчева – 982 чел.

- в д. Городище –214 чел.

- в д. Мотохово – 100 чел.

- в д. Витка – 14 чел.

- в д. Дубняги – 4 чел.

- в д. Дуняково – 18 чел.

- в д. Иконово – 20 чел.

- в д. Новинка – 11 чел.

- в д.Чирково – 101 чел.

Климат

На территории поселения господствует западно-восточный перенос воздушных масс, который определяет циклоническую деятельность на территории.

Трансформация влажного умеренного теплого воздуха, пришедшего с Атлантики, происходит медленно, в силу чего изменение климатических условий происходит постепенно. Частые смены направлений при движении воздушных масс и атмосферных фронтов определяют характерную для рассматриваемой зоны неустойчивую температуру. Среднегодовая скорость ветра составляет порядка 3-4 м/с. Количество штилей не превышает 10 в год.

Среднегодовая сумма осадков составляет 550-650 мм, что на 200-250 мм больше количества испаряющейся влаги. Основная масса осадков выпадает в теплый период с апреля по октябрь.

Зима достаточно продолжительная, в первой половине характеризуется неустойчивой циклонической погодой с частыми оттепелями. Вторая половина зимы характеризуется резким понижением температуры в результате вторжения арктического воздуха.

Весна развивается медленно, так как оказывают влияние охлажденные за зиму крупные водоемы. Циклоны весной редки, поэтому погода сравнительно устойчивая. Число дней с осадками невелико, а облачность меньше, чем в другие времена года.

Лето умеренно теплое. Для второй половины лета характерна пасмурная, ветреная и дождливая погода, которая образуется под влиянием циклонической активности.

Среднее количество дней в году, когда температура воздуха ниже 0 ºС –136 дн. Среднее количество дней в году, когда температура воздуха выше 0 ºС –230 дн. Средняя температура наиболее холодного месяца года (январь) -8,4 ºС, абсолютный минимуму может достигать до -43ºС. Средняя температура наиболее теплого месяца года (июль) +17,7ºС, абсолютный максимум может достигать до +32ºС. Средняя годовая температура воздуха +4,1ºС.

## 1.1.1.  Описание системы и структуры водоснабжения МО «Пчевское СП» и деление территории на эксплуатационные зоны

В Пчевском СП можно выделить одну эксплуатационную зону водоснабжения.

Сети централизованного водоснабжения, а также объекты водоснабжения в МО «Пчевское сельское поселение» находятся на балансе администрации и переданы в хозяйственное ведение Государственному унитарному предприятию «Водоканал Ленинградской области» (далее - ГУП «Леноблводоканал»), которая в настоящее время осуществляет эксплуатацию объектов водоснабжения в МО «Пчевское сельское поселение» в д. Пчева и д. Городище.

## 1.1.2.  Описание территорий МО «Пчевское СП», не охваченных централизованными системами водоснабжения

На данный момент централизованное водоснабжение в МО «Пчевское сельское поселение» существует в д. Пчева и д. Городище. В остальных населенных пунктах Пчевского сельского поселения население обеспечивается водой от децентрализованных источников – буровых колодцев и артезианских скважин.

## 1.1.3.  Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

На данный момент централизованное водоснабжение существует в следующих населенных пунктах:

- д. Пчева;

2) д. Городище.

В остальных населенных пунктах муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области система водоснабжения децентрализованная.

Краткое описание технологического процесса водоснабжения

д. Пчева

Холодное водоснабжение д. Пчева предусматривается от водозаборного узла расположенного в г. Кириши. Сети населенного пункта частично закольцованы. На водопроводной сети имеются два накопительных резервуара чистой воды (далее по тексту РЧВ), в данное время они находятся в нерабочем состоянии и требуют капитального ремонта либо замены. Также на водопроводной сети имеются две водонапорные насосные станции (далее по тексту ВНС).

Вода из г. Кириши по трубопроводам поступает на ВНС, далее расположенными в ней насосами подается общую поселковую сеть и далее непосредственно потребителям.

д. Городище

Холодное водоснабжение д. Городище предусматривается из одной артезианской скважины.

Вода с артезианской скважины без предварительной очистки, поступает по трубопроводам различных диаметров в общую поселковую сеть и далее непосредственно потребителям.

Жители некоторых частных домов, расположенных на территории Пчевского СП, пользуются и водой из шахтных колодцев и индивидуальных артезианских скважин.

Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды

д. Пчева

Качественное холодное водоснабжение потребителей в указанной зоне водоснабжения обеспечивают две насосные станции ВНС 1-го подъема и ВНС 2-го подъема).

Данные об установленном насосном оборудовании ВНС 2-го подъема представлены ниже (Таблица 1).

Таблица 1 - Характеристики насосного оборудования на ВНС-2

| Марка насоса | Подача, м3/ час | Напор, м вод. ст. | Максимальная мощность, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КМ 80-50-200/2 | 50 | 50 | 15 | Установлено 2 насоса (1 раб., 1 резерв) |

д. Городище

Качественное холодное водоснабжение потребителей, в указанной зоне водоснабжения обеспечивает 1 артезианская скважина.

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

д. Пчева

Подача воды потребителям производится с водозаборного узла расположенного  в  г. Кириши. Данные о качестве подаваемой воды представлены в Приложении 1.

д. Городище

Подача воды потребителям производится без какой-либо обработки.

Отчет по качеству питьевой воды перед подачей в распределительную сеть по результатам производственного контроля д. Пчева за период январь – декабрь 2021 года представлен в Приложении 1.

Описание состояния и функционирования сетей водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки

Суммарная протяженность сетей водоснабжения в д. Пчева составляет 9295 метров, в д. Городище – 7304 метра.

Диаметр сетей водоснабжения в д. Пчева и в д. Городище – 25 – 160 мм.

По предоставленным данным, средний износ водопроводных сетей составляет 20%. Большинство сетей водоснабжения выполнены из ПНД труб.

Исследования проб воды, взятой из трубопроводной сети, производятся 1 раз в неделю.

На протяженности водопроводных сетей установлены водопроводные колодцы, в которых размещена запорно-регулирующая водоразборная арматура.

В д. Пчева имеется 5 пожарных гидрантов, в д. Городище - 3 пожарных гидранта, имеются подъезды пожарных машин к реке Волхов.

Отдельные участки водопроводных сетей изношены.

Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. Основными причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения являются механические повреждения.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

Описание существующих технических и технологических проблем в сфере водоснабжения

Основными проблемами водопроводных сетей систем водоснабжения в МО «Пчевское сельское поселение» являются:

- общий износ и моральная устарелость и их технологическая отсталость оборудования системы водоснабжения, в частности на ВНС;

- отсутствие полной автоматизации в системе подачи воды на источниках водоснабжения и насосных станциях,

- отсутствие станции обезжелезивания и умягчения воды;

- вторичное загрязнение питьевой воды при транспортировке в связи с наличием ветхих сетей.

## 1.1.4.  Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование системы централизованного водоснабжения МО «Пчевское сельское поселение» проводились ранее. В рамках технического обследования были сделаны следующие основные выводы:

- Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и в основном позволяют осуществлять холодное водоснабжение потребителям МО «Пчевское сельское поселение» с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Оценка технического состояния объектов систем холодного водоснабжения позволяет сделать заключение о возможности эксплуатации данных объектов и сетей, капитального ремонта отдельных скважин с целью повышения энергетической эффективности, в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности водоснабжающей организации.

- Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации имущества водоснабжения определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации.

## 1.1.5.  Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Согласно СНиП 2.05.07-85*, МО «Пчевское сельское поселение» находится вне зоны   распространения  вечномерзлых  грунтов,  что   проиллюстрировано на рисунке ниже (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Схематическая карта дорожно-климатического районирования зоны вечной мерзлоты

Обозначения на схеме:

1-1 северный район низкотемпературных вечномерзлотных грунтов (НТВМГ) сплошного распространения; 1-2 – центральный район НТВМГ сплошного распространения; 1-3 – южный район высокотемпературных вечномерзлых грунтов (ВТВМГ) сплошного и островного распространения; 4 - южная граница распространения вечномерзлых грунтов.

Так как МО «Пчевское СП» территориально расположено на 60° сев.  Широты и не относится к районам Крайнего Севера, то на территории муниципального образования возможно периодическое перемерзание только открытых надземных водопроводных сетей.

Так как сети водоснабжения выполнены в подземном исполнении, ниже глубины промерзания, перемерзание водопровода не происходит (данные о жалобах потребителей на перемерзание, при сборе данных не выявлены).

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных перемерзанием, на территории МО «Пчевское сельское поселение» не выявлено.

## 1.1.6.  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Все объекты и сети водоснабжения в д. Пчева и д. Городище являются муниципальной собственностью МО «Пчевское сельское поселение» и переданы по договору хозяйственного ведения в ГУП «Леноблводоканал».

Гарантирующий поставщик - водоснабжающая организация ГУП «Леноблводоканал» осуществляет эксплуатацию системы водоснабжения в МО «Пчевское сельское поселение» на основании договора хозяйственного ведения недвижимого имущества.

В части предоставления услуг по горячему водоснабжению гарантирующим поставщиком является МП «Жилищное хозяйство».

# 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

## 1.2.1.  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения МО «Пчевское сельское поселение» являются:

    - замена оборудования системы водоснабжения;

    - строительство новых сетей водоснабжения для подключения перспективных потребителей;

    - повышение качества поставляемой хозпитьевой воды.

При этом, реализация поставленных задач в сфере водоснабжения должна основываться на следующих принципах:

    - охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

    - повышение     энергетической     эффективности     путем     экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;

    - снижение   негативного   воздействия   на    водные    объекты    путем повышения качества очистки сточных вод;

    - обеспечение    доступности    водоснабжения    для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;

    - обеспечение      развития      централизованных      систем      холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами и привлечения инвестиций организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;

    - приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой;

    - создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

    - достижение    и    соблюдение    баланса    экономических    интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, и их абонентов;

    - установление тарифов в сфере водоснабжения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

    - обеспечение   стабильных   и    недискриминационных   условий    для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

    - обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

    - открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения.

    - обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

    - организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

    - внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 4 и частью 2 статьи 39 Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации издало Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», который определяет перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения в следующем составе:

1. Показатели качества воды

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Показателями качества питьевой воды являются:

    - доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

Показателями качества горячей воды являются:

    - доля проб горячей воды в тепловой сети или   в   сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;

    - доля проб горячей воды в тепловой сети или в  сети  горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

Показателями энергетической эффективности являются:

    - доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

    - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3);

    - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3);

    - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/м3).

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности базового года объектов централизованных систем водоснабжения приведены ниже (Таблица 2).

Таблица 2 - Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения МО «Пчевское сельское поселение»

| Показатель | Ед. изм. | Показатель базового года (2021 год) |
| --- | --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды |  |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды | % | 30 |
| Показатели качества горячей воды |
| Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб | % | н/д |
| Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб горячей воды | % | н/д |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |
| Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы горячего водоснабжения | ед./км. | н/д |
| Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км. | 0,99 |
| Показатели энергетической эффективности |
| Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/м3 | н/д н/д |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема, подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м3 | 0,209 |

## 1.2.2.  Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития МО «Пчевское СП»

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: документы территориального планирования такие как правила землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.

По состоянию на 01.01.2024 год численность населения МО «Пчевское сельское поселение» составила 1464 человека.

Согласно оценки социально-экономического потенциала муниципального образования, численность населения к 2035 году составит 1630 человек (+166 человек). Прогноз численности населения за рассматриваемый период Схемы водоснабжения МО «Пчевское сельское поселение» представлен в таблице ниже (Таблица 3).

Таблица 3 - Прогноз численности населения МО «Пчевское сельское поселение»

| Наименование | Период, год |
| --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 |
| Численность населения, чел. | 1464 | 1494 | 1562 | 1630 |

В перспективе до 2035 г. предполагается:

- развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;

- развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

- увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда.

# 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

## 1.3.1.  Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Централизованное водоснабжение технической водой на территории МО «Пчевское СП» не осуществляется. Территориальный баланс питьевой воды за 2019-2021 год приведен ниже (Таблица 4).

Таблица 4 - Территориальный баланс подачи и реализации питьевой воды д. Пчева в 2019-2021 годах

| Год | Общая подача воды, м3 | Собственные нужды, м3 | Потери при производстве и транспортировке, м3 | Реализация воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 50147 | 0 | 2025,78 | 48121,22 |
| 2020 | 50688 | 0 | 175,22 | 50512,78 |
| 2019 | 51645 | 0 | 4098,58 | 47546,42 |

Согласно приведенным в таблице данным, фактический объем подачи питьевой воды абонентам за базовый (2021 год) составил 50,147 тыс.м3.

Список потребителей услуг водоснабжения в д. Пчева представлен в ниже (Таблица 5).

Таблица 5 – Потребители услуг водоснабжения в д. Пчева

| № | Потребитель услуг водоснабжения | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | Население МКД |  |
| 2. | Население частный сектор |  |
| 3. | Администрация Пчевского сельского поселения | Ул. Советская, д. 12 |
| 4. | МДОУ "Детский сад № 15" МДОУ "Детский сад № 15" | Ул. Советская, д. 5а |
| 5. | МОУ"Пчевская средняя школа" | Ул. Советская, д. 18 |
| 6. | ГБУЗ ЛО "КМБ, амбулатория | Ул. Советская, д. 85 |
| 7. | ООО"Агат" | Ул. Советская, д. 15 |
| 8. | ФГУП "Почта России" | Ул. Советская, д. 5 |
| 9. | Межрайонная библиотека, ДК | Ул. Героев, д.13 |
| 10. | ООО "Слобода" | Ул. Советская, д. 15а Ул. Советская, д. 11б |
| 11. | ОАО "Киришский" | Ул. Советская, д. 1 |
| 12. | ООО «Племзавод «Детскосельский» | Ул. Советская, д. 1 |
| 13. | МП "Пчевский ККП", бани | Ул. Советская, д. 7 |
| 14. | МП "Пчевский ККП», контора | Ул. Советская, д. 15а |
| 15. | ИП «Костыгов А.А» | Ул. Советская, д. 9 |
| 16. | Пчевский вет.участок ГБУ ЛО СББЖ Волховского и Киришского районов | Ул. Героев, д. 5 |
| 17. | Котельная МП "ЖХ" | Д. Пчева |

Данные по объему реализации ГВС в д. Пчева в теплоснабжающей организации отсутствуют.

## 1.3.2.  Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды

Централизованное водоснабжение технической водой на территории д. Пчева и д. Городище не осуществляется.

Структурный баланс питьевой воды за 2019-2021 год приведен в таблице ниже (Таблица 6).

Таблица 6 - Структурный баланс питьевой воды за 2019-2021 год в д. Пчева

| Год | Общая подача воды, м3 | Собственные нужды, м3 | Потери при производстве и транспортировке, м3 | Реализация воды, м3 | Население, м3 | Бюджетные организации, м3 | Прочие потребители, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 50147 | 0 | 2025,78 | 48121,22 | 29949,8 | 786,2 | 17385,2 |
| 2020 | 50688 | 0 | 175,22 | 50512,78 | 45476,6 | 1356,5 | 3679,7 |
| 2019 | 51645 | 0 | 4098,58 | 47546,42 | 43045,1 | 1458,0 | 3043,3 |

## 1.3.3.  Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

На сегодняшний день, расчет с ресурсоснабжающими компаниями за услуги холодного водоснабжения осуществляется следующим образом:

- юридические лица (в т.ч. бюджетные) оплачивают услуги ХВС по расчетным значениям потребления воды, зафиксированным в договорах;

- часть  населения  оплачивает  услуги  по   водоснабжению  по индивидуальным (квартирным) счетчикам питьевой воды;

- остальная часть населения оплачивает потребленную воду по нормативам.

## 1.3.4.  Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО «Пчевское СП»

Ограничение мощности централизованного водоснабжения д. Пчева и д. Городище определяется пропускной способностью водопроводов, осуществляющих транспорт питьевой воды потребителям.

Анализ объемов реализации воды потребителям и его соотнесение с пропускной способностью водопроводов указывает на отсутствие дефицита производственных мощностей системы водоснабжения д. Пчева и д. Городище.

## 1.3.5.  Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды

Прогнозные балансы потребления питьевой воды рассчитаны в соответствии с:

- действующими   нормативами   потребления   коммунальных   услуг   по горячему и холодному водоснабжению;

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- прогнозными данными численности населения до 2035 года, предоставленными администрацией МО «Пчевское СП»;

- федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Централизованная система водоснабжения МО «Пчевское СП» охватывает д. Пчева и д. Городище. Перспективное развитие системы водоснабжения программами социально-экономического развития сельского поселения не предусматривается.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях и неучтенные расходы, поливку улиц и зеленых насаждений.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (д.) в зависимости от мощностей имеющихся источников водоснабжения, качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

Существующее удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по МО «Пчевское сельское поселение»  составляет 131,8 л/сутки на одного человека.

Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, учитывающие степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели приняты равными Ксут.тах=1,2; Ксут.тт=0,8 (д. 2.2 СНиП 2.04.02-84*).

Расчетные расходы на нужды предприятий и неучтенные расходы приняты в размере 15 % от суммарных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. Поливочные расходы приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в количестве 50 л на 1 чел. в сутки.

Предлагается поддержание системы водоснабжения в МО «Пчевское сельское поселение» в удовлетворительном состоянии, повышение качества питьевой воды.

В соответствии с оценкой ГУП «Леноблводоканал», перспективные объемы водопотребления на период до 2035 года составят 151,14 куб.м./сутки.

В таблице ниже приведен перспективный баланс потребления питьевой воды (Таблица 7).

Таблица 7 - Перспективный баланс потребления питьевой воды в 2019-2035 годах

| Год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2025 | 2026-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |
| Общая подача воды | 51645,0 | 50688,0 | 50147,0 | 51831,9 | 51831,9 | 57488,5 |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери при производстве и транспортировке | 4098,6 | 175,2 | 2025,8 | 2093,8 | 2093,8 | 2322,4 |
| Реализация воды | 47546,4 | 50512,8 | 48121,2 | 49738,1 | 49738,1 | 55166,1 |

## 1.3.6.  Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

Источником теплоснабжения является газовая котельная установленной мощностью 5,59 Гкал/час по адресу: Ленинградская область, Киришский район, д. Пчева. Котельная обеспечивает тепловой энергией всю многоквартирную застройку среднеэтажными жилыми домами и общественно-деловую застройку д. Пчева.

Котельная автоматическая, оборудованная водогрейными котлами. Температурный график сети – 86-460С. Тепловая система от котельной четырехтрубная, с подачей теплоносителя на отопление, а также обеспечение горячим водоснабжением. Схема теплоснабжения потребителей закрытая.

## 1.3.7.  Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

В таблицах ниже приведены сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды. Данный баланс рассчитан с учетом данных, приведенных выше (Таблица 8).

Таблица 8 - Перспективный баланс потребления питьевой воды в д. Пчева в 2019 и 2035 годах

| Год | 2021 | 2035 |
| --- | --- | --- |
|  | годовое | Среднесут. | годовое | Среднесут. |
|  | м3/год | м3/сут | м3/год | м3/сут |
| Питьевая вода |  |  |  |  |
| Общая подача воды | 50147,0 | 137,4 | 57488,5 |  |
| Собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Потери при производстве и транспортировке | 2025,8 | 6,4 | 2322,4 |  |
| Реализация воды | 48121,22 | 131,8 | 55166,1 | 151,14 |

Производительность водозаборных сооружений составляет 400 м3/сут. Водопотребление к 2035 году составит 151,14 м3/сут.

Резерв производительности составит 62,3%.

Данный резерв позволит обеспечить услугами централизованного водоснабжения потребителей в полном объеме.

## 1.3.8. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

Территориальная структура потребления питьевой воды на территории д. Пчева представлена выше в п. 1.3.1.

## 1.3.9. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов выполнен с точки зрения потребления питьевой воды. Результаты расчетов сведены в таблицу ниже (Таблица 9).

Таблица 9 - Прогноз распределения расходов воды на холодное водоснабжение по типам абонентов в д. Пчева в 2021 и 2035 годах

| Год | 2021 | 2035 |
| --- | --- | --- |
| Зона действия | Реализация воды м3 | Население м3 | Бюджетные организации м3 | Прочие м3 | Реализация воды м3 | Население м3 | Бюджетные организации м3 | Прочие м3 |
| Питьевая вода | 48121,22 | 29949,8 | 786,2 | 17385,2 | 55166,1 | 30956,1 | 812,6 | 17969,4 |
| Всего | 48121,2 | 29949,8 | 786,2 | 17385,2 | 55166,1 | 30956,1 | 812,6 | 17969,4 |

## 1.3.10. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Данные о фактических и планируемых потерях питьевой воды приведены в таблице ниже (Таблица 10).

Таблица 10 - Данные о фактических и планируемых потерях питьевой воды в 2019-2035 годах

| Год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2025 | 2026-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая подача воды, м3 | 51645,0 | 50688,0 | 50147,0 | 51831,9 | 51831,9 | 57488,5 |
| Потери при производстве и транспортировке, м3 | 4098,6 | 175,2 | 2025,8 | 2093,8 | 2093,8 | 2322,4 |

## 1.3.11. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Статусом гарантирующей организации наделен ГУП «Леноблводоканал», которое занимается эксплуатацией системы водоснабжения МО «Пчевское СП».

В части предоставления услуг по горячему водоснабжению гарантирующим поставщиком является МП «Жилищное хозяйство».

# 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

## 1.4.1.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Предусматриваются следующие инвестиционные мероприятия:

- проектирование и строительство подводящих сетей водоснабжения в д. Пчева для подключения:

- 50 индивидуальных жилых домов по ул. Лесная, д. Пчева (2023-2033 годы);

- 40 индивидуальных жилых домов ул. Речная, д. Пчева (2023-2033 годы).

- 6 частных жилых строений в п. Пчева, 4 частных жилых строений в д. Городище.

- проектирование и строительство модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) по адресу: Ленинградская область, Киришский район, д. Городище, артезианская скважина (год реализации не определен);

- устройство АСКУД, охранной и пожарной сигнализации по всем объектам водоснабжения (2023-2033 годы);

- реконструкция резервуаров для хранения чистой воды на водоводе д. Пчева (2024-2035 годы).

## 1.4.2.  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

- Проектирование и строительство сетей водоснабжения д. Пчева

Осуществляется с целью обеспечения технической возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения новых объектов (частных жилых домов).

Планируемая суммарная суточная нагрузка на водоснабжение для индивидуальных жилых домов – 54,0 куб.м./сутки. Для частных жилых строений - 5,4 куб.м./сутки.

- Проектирование и строительство модульных очистных сооружений (станции водоподготовки)

Мероприятие осуществляется с целью замены оборудования, характеризующееся высоким уровнем износа и повышения надежности и бесперебойности функционирования, обеспечения   надежности   и   эффективности   поставки воды потребителям.

Для достижения соответствия качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 в настоящем проекте реконструкции принята усовершенствованная современная технология, основанная на физико-химическом методе очистки воды, обеспечивающая удаление следующих характерных загрязнений:

-растворённых органических загрязнений;

-мутности;

-цветности.

Основными стадиями технологического процесса очистки воды являются:

-предварительная химическая обработка воды гипохлоритом натрия для окисления окрашенных и неокрашенных органических соединений;

-коагуляционная реагентная обработка воды сульфатом алюминия перед вертикальными гидравлическими смесителями для формирования устойчивых гидроксидных хлопьев и сорбции на них коллоидных и тонкодисперсных загрязнений, обуславливающих повышенную цветность и мутность воды;

-флокуляционная обработка воды в вертикальном гидравлическом смесителе флокулянтом Праестол для укрупнения тонкодисперсной взвеси загрязняющих веществ;

-формирования устойчивых гидроксидных хлопьев и сорбции на них коллоидных и тонкодисперсных загрязнений в реконструированных камерах хлопьеобразования со слоем взвешенного осадка;

-удаление сфлокулированных примесей на реконструированных горизонтальных отстойниках в зоне отстаивания в глубоком слое жидкости и в зоне тонкослойного отстаивания;

-доочистка воды на кварцевых фильтрах;

-вторичная дезинфекционная обработка воды гипохлоритом натрия.

В качестве сопутствующих технологических процессов используются:

реагентно-седиментационная очистка воды от промывки фильтров и возврат осветлённой воды в голову очистных сооружений.

Для проведения процесса коагуляции и флокуляции в оптимальном режиме, существующие гидравлические камеры хлопьеобразования оборудуются тонкослойно-рециркуляционными элементами. При разделении образовавшейся дисперсной среды отстойники дооборудуются тонкослойными блоками. Предложенная в настоящем проекте технология обладает рядом преимуществ, основными из которых являются:

-тонкослойно-рециркуляционные элементы позволяют увеличить гидравлическую крупность частиц и повысить сорбционную способность образующихся хлопьев;

-тонкослойные блоки, установленные в отстойнике, увеличивают эффективность осветления воды от скоагулированных хлопьев, что позволит значительно снизить нагрузку на кварцевые фильтры;

-наличие тонкослойных блоков позволит выделить из воды более мелкую взвесь с небольшой гидравлической крупностью;

-улучшаются технологические и эксплуатационные показатели работы кварцевых фильтров.

- Устройство АСКУД, охранной и пожарной сигнализации по всем объектам водоснабжения

Мероприятие осуществляется с целью защиты централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

- Реконструкция  резервуаров  для  хранения  чистой  воды на водоводе д. Пчева

Мероприятие осуществляется с целью приведения в соответствие с установленными требованиями качества воды перед подачей в распределительную сеть.

## 1.4.3.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Предусматриваются проектирование и строительство сети водоснабжения д. Пчева, а также проектирование и строительство модульных очистных сооружений (станции водоподготовки)

## 1.4.4.  Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

На данный момент времени систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации режима работы объектов системы водоснабжения на территории МО «Пчевское СП» не установлено.

## 1.4.5.  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Д. Пчева

Информация по приборам учета холодного и горячего водоснабжения в МКД д. Пчева, а также холодного водоснабжения в частных домовладениях представлена ниже (Таблица 11 -  Таблица 13).

Таблица 11 – Информация по приборам учета холодного водоснабжения в МКД 
д. Пчева

| Адрес дома | Количество квартир | Количество счетчиков |
| --- | --- | --- |
| ул. Героев 21 | 17 | 27 |
| ул. Советская, 2 | 11 | 12 |
| ул. Советская, 3 | 10 | 10 |
| ул. Советская, 4 | 10 | 10 |
| ул. Советская, 5 | 7 | 7 |
| ул. Советская, 6 | 15 | 15 |
| ул. Советская, 7 | 2 | 2 |
| ул. Советская, 8 | 28 | 29 |
| ул. Советская, 10 | 11 | 11 |
| ул. Советская, 11 | 17 | 28 |
| ул. Советская, 11 а | 23 | 36 |
| ул. Советская, 13 | 13 | 13 |
| ул. Советская, 14 | 11 | 11 |
| ул. Советская, 15 | 37 | 58 |
| ул. Советская, 16 | 40 | 62 |
| ул. Советская, 17 | 8 | 8 |
| ИТОГО | 260 | 339 |

Таблица 12 - Информация по приборам учета холодного водоснабжения в индивидуальных домовладениях д. Пчева

| № п/п | Наименование улицы | Количество домовладений | Счетчики холодного водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Героев | 45 | 48 | водопр. |
| 2 | ул. Набережная | 6 | 6 | водопр. |
| 3 | ул. Садовая | 10 | 10 | водопр. |
| 4 | ул. Советская | 3 | 3 | водопр. |
| 5 | ул. Речная | 11 | 11 | водопр. |
| 6 | Черная речка | 1 | 1 | водопр. |
| ИТОГО | 79 |  |

Таблица 13 - Информация по приборам учета горячего водоснабжения в МКД д. Пчева

| Адрес дома | Количество квартир | Количество счетчиков |
| --- | --- | --- |
| ул. Героев 21 | 17 | 28 |
| ул. Советская, 2 | 10 | 10 |
| ул. Советская, 3 | 10 | 10 |
| ул. Советская, 4 | 15 | 15 |
| ул. Советская, 5 | 9 | 9 |
| ул. Советская, 6 | 20 | 20 |
| ул. Советская, 7 | 3 | 3 |
| ул. Советская, 8 | 32 | 32 |
| ул. Советская, 10 | 13 | 13 |
| ул. Советская, 11 | 21 | 35 |
| ул. Советская, 11 а | 22 | 36 |
| ул. Советская, 13 | 18 | 18 |
| ул. Советская, 14 | 19 | 20 |
| ул. Советская, 15 | 46 | 76 |
| ул. Советская, 16 | 46 | 76 |
| ул. Советская, 17 | 10 | 10 |
| ИТОГО | 311 | 411 |

Д. Городище

Информация по приборам учета холодного водоснабжения в МКД д. Городище представлена ниже (Таблица 14).

Таблица 14 - Информация по приборам учета холодного водоснабжения в МКД д. Городище

| № п/п | Адрес | Количество домов | Количество счетчиков |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Боровая | 7 | 7 |
| 2 | ул. Набережная | 12 | 12 |
| 3 | ул. Октябрьская | 29 | 29 |
| 4 | ул. Песочная | 7 | 9 |
| 5 | ул. Советская | 15 | 15 |
|  | ИТОГО |  | 72 |

## 1.4.6.  Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Данным проектом схемы водоснабжения строительства насосных станций, резервуаров, водонапорных башен не предусмотрено. Схема обеспечения потребителей питьевой водой на перспективу сохраняется.

## 1.4.7.  Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Все строящиеся объекты будут размещены в границах МО «Пчевское сельское поселение».

# 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## 1.5.1.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на источниках водоснабжения должны быть организованы санитарные защитные зоны. Основной целью создания и обеспечения режима в санитарных защитных зонах является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Для соблюдения санитарного режима поверхностных источников водоснабжения предусмотрены три пояса зон санитарной охраны.

Граница первого пояса ЗСО устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

а)	для водотоков:

вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;

б)	для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды.

Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрогеологических условий.

В имеющихся системах водоснабжения химические реагенты необходимые для обеззараживания отпускаемой в сеть воды не используются.

1.5.2.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Реализация мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке не осуществляется.

# 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В 2022 году разработано техническое задание на разработку инвестиционной программы ГУП «Леноблводоканал» по развитию системы водоснабжения Киришского района Ленинградской области на 2023-2033 годы.

По МО «Пчевское СП» в составе технического задания представлены ряд инвестиционных мероприятий, в том числе:

Предусматриваются следующие инвестиционные мероприятия:

- проектирование и строительство подводящих сетей водоснабжения в д. Пчева для подключения:

- 50 индивидуальных жилых домов по ул. Лесная, д. Пчева (2023-2033 годы);

- 40 индивидуальных жилых домов ул. Речная, д. Пчева (2023-2033 годы).

- проектирование и строительство модульных очистных сооружений (станции водоподготовки) по адресу: Ленинградская область, Киришский район, д. Городище, артезианская скважина (год реализации не определен);

- устройство АСКУД, охранной и пожарной сигнализации по всем объектам водоснабжения (2023-2033 годы).

- реконструкция резервуаров для хранения чистой воды на водоводе д. Пчева (2024-2035 годы).

В качестве источников реализации инвестиционной программы заявлены:

- собственные средства предприятия (амортизация);

- прибыль на капитальные вложения, включаемая в тариф на водоснабжение;

- бюджетные средства;

- тарифы на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, а в случае, если такие нормативы не установлены, на основании объектов - аналогов.

Стоимость указанных инвестиционных мероприятий будет определена после осуществления сметного расчета.

Проектирование и строительство сети водоснабжения д. Пчева по ул. Лесная, ул. Речная

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации данного мероприятия инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

На настоящее время отсутствует точная информация по протяженности данного участка. Ниже рассчитана стоимость строительства указанного участка протяженностью 200 метров.

Таблица 15 – Расчет стоимости строительства участка сети водоснабжения д. Пчева протяженностью 100 метров

| № п/п | Наименование перекладываемого участка | Диаметр, мм | Протяженность, м (2-х труб.исчисление) | Удельная стоимость реконструкции наружних сетей водоснабжения из ППУ труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3), тыс. руб./м* | Стоимость реконструкции (перекладки) в текущих ценах, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Пчева | 200 | 200 | 4,01031 | 802,06 |
|  | ИТОГО |  | 200,00 |  | 802,06 |

Проектирование и строительство модульных очистных сооружений (станции водоподготовки)

Стоимость строительства модульных очистных сооружений возможно приблизительно оценить на основании объектов – аналогов (см. таблицу ниже).

Таблица 16 – Расчет примерной стоимости строительства станций водоподготовки на основании объектов – аналогов

| Наименование проекта | Стоимость на сайте гос. закупок, руб. | Численность населения, чел. | Удельная стоимость станции, руб./чел |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство станции водоподготовки на объекте: "Водозаборный узел р.п. Милославское, ул. Ленина" в р.п. Милославское, Милославского района, Рязанской области. | 9 401 949 | 4084 | 2302 |
| Строительство станции очистки воды №6 с распределительной водопроводной сетью г. Котовск, ул. Набережная» | 9 592 400 | 5500 | 1744 |
| Строительство модульной станции водоподготовки в п. Осиновский Чулымского района Новосибирской области | 3 735 279,6 | 550 | 6791 |

Устройство АСКУД, охранной и пожарной сигнализации по всем объектам водоснабжения

Стоимость устройства АСКУД, охранной и пожарной сигнализации по всем объектам водоснабжения на данном этапе оценить представляется затруднительным.

Реконструкция резервуаров для хранения чистой воды на водоводе д. Пчева

Стоимость  реконструкции  резервуаров  для  хранения  чистой  воды  на водоводе д. Пчева на данном этапе оценить представляется затруднительным.

# 1.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

В данном разделе применяются понятия, используемые в Федеральном законе от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»), а также следующие термины и определения:

- «целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – целевые показатели деятельности)» -   показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – регулируемые организации), достижение значений которых запланировано по результатам реализации мероприятий инвестиционной программы;

- «фактические показатели деятельности» -  значения показателей деятельности регулируемой организации, фактически имевшие место в истекшем периоде регулирования;

- «период регулирования» - период, на который установлены целевые показатели деятельности организации.

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности, включает в себя классификацию показателей, представляющих характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения относятся:

1.  Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

3.  Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

## 1.7.1.  Показатели качества горячей и питьевой воды

Показателями качества питьевой воды являются:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

Показателями качества горячей воды являются:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;

б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

Значения показателей качества питьевой воды определяются следующим образом:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным  требованиям,  в  общем  объеме  проб,  отобранных  по  результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпс):

Кнп -	количество	проб	питьевой	воды,	отобранных	по	результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпрс):

Кпрс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб.

Значения показателей качества горячей воды определяются следующим образом:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Ктгв):

Кнпг -  количество  проб  горячей  воды  в  местах  поставки  горячей  воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб.

б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Дптс):

Кпн -  количество проб горячей воды в  тепловой сети или  в  сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по нескольким параметрам, в том числе по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.

Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и приведены ниже (Таблица 17).

Таблица 17 - Нормативные значения ПДК

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более | Показатель вредности <1> | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные показатели |
| Водородный показатель | единицы pH | в пределах 6 - 9 |  |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500) <2> |  |  |
| Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 (10) <2> |  |  |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5 |  |  |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 |  |  |
| Поверхностно - активные вещества (ПАВ), анионоактивные | мг/л | 0,5 |  |  |
| Фенольный индекс | мг/л | 0,25 |  |  |
| Неорганические вещества |
| Алюминий (AL3+) | мг/л | 0,5 | с.-т. | 2 |
| Барий (Ba2+) | - " - | 0,1 | - " - | 2 |
| Бериллий (Be2+) | - " - | 0,0002 | - " - | 1 |
| Бор (B, суммарно) | - " - | 0,5 | - " - | 2 |
| Железо (Fe, суммарно) | - " - | 0,3 (1,0) <2> орг. | 3 |  |
| Кадмий (Cd, суммарно) | - " - | 0,001 | с.-т. | 2 |
| Марганец (Mn, суммарно) | - " - | 0,1 (0,5) <2> | орг. | 3 |
| Медь (Cu, суммарно) | - " - | 1 | - " - | 3 |
| Молибден (Mo, суммарно) | - " - | 0,25 | с.-т. | 2 |
| Мышьяк (As, суммарно) | - " - | 0,05 | с.-т. | 2 |
| Никель (Ni, суммарно) | мг/л | 0,1 | с.-т. | 3 |
| Нитраты (по NO3-) | - " - | 45 | с.-т. | 3 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | - " - | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| Свинец (Pb, суммарно) | - " - | 0,03 | - " - | 2 |
| Селен (Se, суммарно) | - " - | 0,01 | - " - | 2 |
| Стронций (Sr2+) | - " - | 7 | - " - | 2 |
| Сульфаты | - " - | 500 | орг. | 4 |
| Фториды (F-) |  |  |  |  |
| для климатических районов |
| - I и II | - " - | 1,5 | с.-т. | 2 |
| - III | - " - | 1,2 |  | 2 |
| Хлориды (Cl-) | - " - | 350 | орг. | 4 |
| Хром (Сr6+) | - " - | 0,05 | с.-т. | 3 |
| Цианиды (CN") | - " - | 0,035 | - " - | 2 |
| Цинк (Zn2+) | - " - | 5 | орг. | 3 |
| Органические вещества |
| гамма-ГХЦГ (линдан) | - " - | 0,002 <3> | с.-т. | 1 |
| ДДТ (сумма изомеров) | - " - | 0,002 <3> | - " - | 2 |
| 2,4-Д | - " - | 0,03 <3> | - " - | 2 |

Примечания:

<1> Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т." - санитарно -

токсикологический, "орг." - органолептический.

<2> Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании

оценки  санитарно  -  эпидемиологической  обстановки  в  населенном  пункте  и  применяемой  технологии водоподготовки.

<3> Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Благоприятные органолептические свойства воды определяются	ее соответствием нормативам, указанным ниже (Таблица 18).

Таблица 18 - Нормативы благоприятных органолептических свойств воды

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Запах | баллы | 2 |
| Привкус | -"- | 2 |
| Цветность | градусы | 20 (35) |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину) | 2,6 (3,5) |
|  |  | 1,5 (2) |

Примечание

Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

Целевые показатели качества питьевой воды представлены в таблице ниже.

Допустимый уровень качества питьевой воды на период реализации плана мероприятий (2022-2035 годы) представлен в таблице ниже (Таблица 19).

Таблица 19 - Целевые показатели качества питьевой воды на период 2022-2035 годов

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 (план) | 2025 (план) | 2026 (план) | 2027 (план) | 2028 (план) | 2029 (план) | 2030 (план) | 2031 (план) | 2035 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 30,00% | 27,00% | 24,00% | 21,00% | 20,00% | 19,00% | 18,00% | 18,00% | 17,00% | 17,00% | 15,00% |
| 2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 30,00% | 27,00% | 24,00% | 21,00% | 20,00% | 19,00% | 18,00% | 18,00% | 17,00% | 17,00% | 15,00% |

## 1.7.2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения устанавливаются в отношении:

- аварийности централизованных систем водоснабжения;

- продолжительности перерывов водоснабжения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоснабжения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.

Целевой показатель продолжительности перерывов водоснабжения определяется исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоснабжения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.

Согласно д.7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:

Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно- питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения  резервных  элементов  системы  (оборудования,  арматуры,  сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.

Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.

Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.

МО «Пчевское СП» относится к третьей категории централизованных систем водоснабжения.

Перерывы в подаче воды более 24 часов в течение 2021 года, согласно данным ГУП «Леноблводоканал» зафиксировано не было, следовательно, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются. Все нарушения подачи воды устраняются аварийной бригадой ГУП «Леноблводоканал» оперативно.

Исходя из этого, фактический целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения аварийности) составляет 100%, перспективный показатель аварийности планируется поддерживать на существующем уровне. Так как перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются, рассчитать целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения продолжительности перерывов водоснабжения) не представляется возможным.

Таблица 20 - Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения на период 2022-2035 годов

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 (план) | 2025 (план) | 2026 (план) | 2027 (план) | 2028 (план) | 2029 (план) | 2030 (план) | 2031 (план) | 2035 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | 0,99 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |

## 1.7.3.  Показатели качества обслуживания абонентов

Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:

- среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии»;

- доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.

По причине того, что данные о среднем времени ожидания ответа оператора при  обращении абонента (потребителя) по  вопросам водоснабжения по  телефону «горячей линии», а также данные о доли заявок на подключение, исполненных по итогам года централизованно не фиксируются, значение фактических целевых показателей качества обслуживания на сегодняшний день не определить. На перспективу рекомендуется вести учет сроков исполнения заявок на подключение абонентов и среднего времени ожидания ответа оператора.

## 1.7.4.  Показатели эффективности использования ресурсов

Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке устанавливается в отношении:

1.  Уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;

2.  Доли абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.

Целевой показатель потерь холодной воды, горячей воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Доля абонентов, указанная в подпункте 2 настоящего пункта, определяется исходя из объемов потребляемой абонентами холодной воды, горячей воды, подтвержденных данными приборов учета.

Расчетные значения целевых показателей приведены в таблице ниже.

Таблица 21 - Целевые показатели эффективности использования энергоресурсов в сфере водоснабжения на период 2022-2035 годов по МО «Пчевское СП»

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 (план) | 2025 (план) | 2026 (план) | 2027 (план) | 2028 (план) | 2029 (план) | 2030 (план) | 2031 (план) | 2032 (план) | 2033 (план) | 2034 (план) | 2035 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 15,16% | 14,7% | 13,6% | 12,5% | 11,8% | 11,6% | 11,4% | 11,2% | 11,0% | 10,6% | 10,2% | 10,0% | 10,0% | 10,0% |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/куб м | 0,209 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

## 1.7.5.  Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды

В соответствии с д. 2 статьи 39 Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г.№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» федеральным органом исполнительной власти утверждаются правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, и их расчета, перечень целевых показателей. К целевым показателям данный закон относит также показатель соотношения цены и эффективности (качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы.

Однако впоследствии, федеральным органом исполнительной власти в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации был издан Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Данным Приказом был утвержден перечень целевых показателей централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, который исключил показатель «соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды». Вследствие этого, отсутствует как методика его расчета, так и принцип анализа полученных результатов.

# 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» правом эксплуатации бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения наделяется гарантирующая организация, в зоне действия которой расположен данный объект.

Согласно   Федеральному   закону «О   водоснабжении   и   водоотведении» (ст.12 д.2), организация, осуществляющая холодное водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение.

После утверждения органами местного самоуправления перечня гарантирующих организаций централизованных систем водоснабжения и зон их действия, бесхозяйные объекты, расположенные в зонах действия гарантирующих организаций, могут быть переданы им в эксплуатацию.

По результатам сбора исходных данных по системам централизованного водоснабжения бесхозяйных объектов не выявлено.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

- выявляться ГУП «Леноблводоканал» в ходе осуществления технического обследования;

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе сетей водоснабжения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется Аадминистрацией МО «Пчевское СП» Ленинградской области.

# Приложение 1. Качество питьевой воды перед подачей в распределительную сеть по результатам производственного контроля д. Пчева за период январь – декабрь 2021 года

# Text boxes

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области